变电安装工（中级）技能操作考核大纲及评分标准

一、考核目的

通过考核加深变电安装工对变电专业理论知识的理解，检验变电安装工运用理论知识解决实际问题的能力，使变电安装工掌握变电安装的关键技能，培养变电安装工安全文明施工意识。

二、考核项目

1、电气主接线图的辨识

根据给定5种典型变电站电气主接线图，抽取任意1种进行答辩。

2、二次回路故障查线

根据10KV线路控制保护接线图，准确找出线路上的错误接线。

3、变压器变比试验

用变比电桥测量变压器高、低压绕组间的变比。

4、变压器绕组直流电阻试验

用直流电阻测试仪测量变压器绕组直流电阻。

三、考核设置

本次考核共设四个项目，每个项目权重均为25%。由指定考评员根据每个项目考核标准进行考核。每个项目满分均为100分，最终考核成绩为四个项目的平均分。最终考核成绩≥60分则认定考核通过，否则考核不通过。

- 考核标准

| 考核项目一 | 电气主接线图的辨识 |
| --- | --- |
| 考核要点及其要求 | 1、准确答出电气主接线的类型及电气主接线上电气设备的名称。 2、要求被考人单独进行回答。 3、要求被考人对所抽取的电气主接线的优、缺点进行评价。 4、选取任何一条线路进行停、送电的模拟倒闸操作。 |
| 现场设备 工具、材料 | 5套电气主接线接线图、黑板。 |
| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 电气主接线图接线方式。 | 准确回答出电气主接线的类型。 | 15 | 答错一项扣5分。 |
| 2 | 设备图形符号名称及编号。 | 准确回答出电气主接线图上主要设备的名称及编号。 | 25 | 答错一项扣5分。 |
| 3 | 主接线图形式优、缺点评价。 | 根据电气主接线图形式指出其优、缺点及使用范围。 | 25 | 答错一项扣5分。 |
| 4 | 模拟倒闸操作。 | 选取任何一条线路进行停、送电的模拟倒闸操作。 | 35 | 倒闸操作顺序错误，扣20分。 未能熟练模拟倒闸操作，扣5分。 未按照相关安全要求进行倒闸操作，扣10分。 |

| 考核项目二 | 二次回路故障查线 |
| --- | --- |
| 考核要点及其要求 | 1、口述及辅助书写答辩题。 2、要求被考人单独进行回答。 3、根据10kV线路控制保护接线图，准确找出二次回路的错误接线。 4、操作要符合安全技术规范要求。 |
| 现场设备 工具、材料 | 10kV线路控制保护接线图、屏面布置图、屏后安装图、端子排图、万用表。 |
| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 回答10kV线路控制保护接线图中设备的名称与用途。 | 准确回答出设备的名称与用途。 | 25 | 答错一项扣5分。 |
| 2 | 操作熟练，符合规范要求，查线顺序正确。 | 1、熟练利用万用表查找故障。 2、操作过程符合规范要求。 3、查线顺序正确。 | 15 | 操作不熟练，扣5分。 2、不符合规范要求，扣5分。 3、查线顺序不正确，扣5分。 |
| 3 | 查找10kV线路控制保护接线中的错误接线。 | 用相对编号法进行二次故障查线，并改正。 | 40 | 答错一处，扣5分。 |
| 4 | 口述10kV线路控制保护动作原理。 | 回答问题清晰，准确。 | 20 | 未能准确说出10kV线路控制保护的动作原理，扣20分。 |

| 考核项目三 | 变压器变比试验 |
| --- | --- |
| 考核要点及其要求 | 1、用变比电桥测量变压器高、低压绕组间的变比。 2、一人单独完成测量接线工作，有人监护（考评员作为监护人）。 3、现场就地操作演示。注意安全，操作过程符合安全规程。 4、编写试验报告。 |
| 现场设备 工具、材料 | 被试品：10kV配电变压器1台或110kV变压器1台；数显式变比测试仪1台；接地线。 2、电工工具和试验用接线及接线钩叉、鳄鱼夹等；绝缘胶带；万用表1块；安全工器具；温度计、湿度仪。 3、被考人自备工作服、绝缘鞋，可以自带个人工具。 |
| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 安全措施 | 1、试验人员穿绝缘鞋、戴安全帽，工作服穿戴齐整。 2、检查被试品是否带电（可口述）。 3、接好接地线对变压器进行充分放电（使用放电棒）。 4、设置合适的围栏并悬挂标示牌。 5、试验前，对变压器外观进行检查（包括瓷瓶、油位、接地线、分接开关、本体清洁度等），并向考评员汇报。 | 15 | 不符合要求，每项扣3分。 |
| 2 | 变压器及仪器仪表铭牌参数抄录；温、湿度计的放置。 | 1、对与试验有关的变压器铭牌参数进行抄录。 2、选择合适的仪器仪表，并抄录仪器仪表参数、编号、厂家。 3、检查仪器仪表合格证是否在有效期内，并向考评员汇报。 4、温、湿度计的放置。 | 15 | 不符合要求，每项扣3分。 |
| 3 | 变比接线情况、电源检查。 | 1、仪器摆放整齐规范。 2、接线布局合理，高、低压回路清晰。 3、试验仪器、变压器地线连接牢固良好。 4、用万用表检查试验电源。 | 15 | 不符合要求，每项扣3分。 |
| 4 | 带试品试验 | 1、试验前拆除地线，并向考评员示意是否可以进行升压。 2、接好试品，合上电源刀闸，启动仪器进行试验。 3、待试验结果出来后，正确记录读数。 4、读取数据后，断开仪器开关，拉开电源刀闸，拔出仪器电源插头。 5、用放电棒对被试品放电、挂地线。 | 35 | 试验前，未拆除地线的，扣5分。 接线不正确，扣10分。 读数不正确，扣5分。 试验结束后，未断开电源，扣5分。 试验结束，未对被试品放电，扣5分。 试验结束，未挂接地线，扣5分。 |
| 5 | 试验数据记录和试验报告。 | 1、准确记录试验时间、地点、温度、湿度、分接开关档位及试验数据。 2、给出试验结论。 | 20 | 不符合要求，每项扣5分。 |

| 考核项目四 | 变压器绕组直流电阻试验 |
| --- | --- |
| 考核要点及其要求 | 1、用直流电阻测试仪测量变压器绕组直流电阻。 2、一人单独完成测量接线工作，有人监护（考评员作为监护人）。 3、现场就地操作演示。注意安全，操作过程符合安全规程。 4、编写试验报告。 |
| 现场设备 工具、材料 | 1、被试品：110kV电力变压器1台；20A直流电阻测试仪1台；接地线。2、电工工具和试验用接线及接线钩叉、鳄鱼夹等；绝缘胶带；万用表1块；安全工器具；温度计、湿度仪。 3、被考人自备工作服、绝缘鞋，可以自带个人工具。 |
| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 安全措施 | 1、试验人员穿绝缘鞋、戴安全帽，工作服穿戴齐整。 2、检查被试品是否带电（可口述）。 3、接好接地线对变压器进行充分放电（使用放电棒）。 4、设置合适的围栏并悬挂标示牌； 5、试验前，对变压器外观进行检查（包括瓷瓶、油位、接地线、分接开关、本体清洁度等），并向考评员汇报。 | 15 | 不符合要求，每项扣3分。 |
| 2 | 变压器及仪器仪表铭牌参数抄录与温、湿度计的放置。 | 1、对与试验有关的变压器铭牌参数进行抄录。 2、选择合适的仪器仪表，并抄录仪器仪表参数、编号、厂家。 3、检查仪器仪表合格证是否在有效期内，并向考评员汇报。 4、温、湿度计的放置。 | 15 | 不符合要求，每项扣3分。 |
| 3 | 直阻试验接线情况及电源检查；仪器自校。 | 1、估算被试品直阻大小及变压器额定电流，选择合适的输出电流。 2、仪器摆放整齐规范。 3、接线布局合理，电压、电流回路清晰。 4、变压器地线连接牢固良好。 5、用万用表检查试验电源。 6、用仪器自带的标准电阻校核仪器是否正常。 | 15 | 不符合要求，每项扣3分。 |
| 4 | 带试品试验 | 1、试验前撤掉地线，并向考评员示意是否可以进行升压。 2、接好试品，合上电源刀闸，启动仪器进行试验。 3、试验过程中注意仪器充电是否正常，电阻显示是否正常。 4、待试验结果出来后，正确记录读数。 5、读取数据后，断开仪器开关，拉开电源刀闸，拔出仪器电源插头。 6、重复步骤2到步骤5，测量另外两相的直阻。 对被试品挂地线。 | 35 | 试验前，未撤掉地线的，扣5分。 接线不正确，扣10分。 读数不正确，扣5分。 试验结束后，未断开电源，扣5分。 测试不完整，扣5分。 试验结束，未挂接地线，扣5分。 |
| 5 | 试验数据记录和试验报告。 | 1、准确记录试验时间、地点、温度、湿度、分接开关档位及试验数据。 2、给出试验结论。 | 20 | 不符合要求，每项扣5分。 |