## 习题集
题型 | 题目 | 答案 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F
单选题 | 终端支撑结构定位安装完毕，确保作业面水平。应检查支撑结构是否有足够的空间安装电缆尾管，支撑支柱绝缘子的上下表面应（）。 | A | 平行 | 垂直 | 倾斜45度 | 倾斜60度
单选题 | （）是用于支撑、固定电缆终端，保证终端间安全距离以及与架空线有效连接，与外界相对隔离的区域。 | B | 电缆终端塔 | 电缆终端站 | 电缆终端室 | 电缆终端房
单选题 | 安装电缆接头前，应做好施工用电源及照明（ ），确保施工用电源及照明设备能够正常工作。 | A | 检查 | 调试 | 试验 | 准备
单选题 | 一般地，随着含水率增大，交联聚乙烯绝缘电缆的绝缘材料性能（ ）。 | C | 不变 | 上升 | 下降 | 不确定
单选题 | 绝缘接头是指:将电缆的金属套、（ ）和绝缘屏蔽在电气上断开的接头。 | D | 铜屏蔽 | 铝护套 | 内半导 | 接地金属屏蔽
单选题 | 电缆接头施工应由经过（ ）、熟悉工艺的人员进行。 | B | 考试 | 培训 | 指定 | 有经验
单选题 | 加热校直的温度宜控制在75℃±3℃，保温时间宜大于（ ）或按工艺要求。 | D | 1h | 2h | 3h | 4h
单选题 | 电缆终端安装消防措施应满足施工所处环境的消防灭火要求，施工现场应配各足够的（），施工现场如需动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | B | 消防装备 | 消防器材 | 灭火器 | 消防栓
单选题 | 复合套型干式终端是由复合套作为外绝缘，内部（）并填充有不流动弹性体的终端。 | C | 无应力锥 | 有应力嘴 | 有应力锥 | 无应力嘴
单选题 | 电力系统中，应用最多的电缆是（ ）。 | D | 通信电缆 | 通信电缆和电力电缆 | 通信电缆和控制电缆 | 电力电缆和控制电缆
单选题 | 安装（）前应确保电缆已经固定牢靠，保证安装（）时电缆不会上下移动。 | C | 封铅 | 接头 | 应力锥 | ABC都正确
单选题 | 分割导体分块间的分隔纸（压接部分）宜在压接（ ）去除。 | A | 前 | 中 | 后 | 时
单选题 | 用锉或砂皮处理压接表面，去掉毛刺，可用锉刀倒去（）。 | A | 线芯锐角 | 压接锐角 | 线芯毛刺 | ABC都正确
单选题 | 安装（ ）时，应确保应力锥内表面无任何污染物，应使用清洁的专用手套在应力锥内表面涂抹硅脂或硅油。 | D | 干式GIS终端 | 湿式GIS终端 | 插入式终端 | 应力锥
单选题 | 额定电压为10KV的电缆薄切线芯绝缘、屏蔽、金属护定点套时，线芯沿绝缘表面至最近接地点的最小距离为（）mm。 | D | 20 | 30 | 40 | 50
单选题 | （）是一种在电缆附件施工时，将电缆端部一定区域绕包加热带并按照规定的时间和温度加热后，固定在一平直的物体上自然冷却至环境温度，使电缆端部成为直线的工艺。目的在于消除电缆生产和敷设过程中产生的机械应力，保证电缆和附件界面配合，也可减少电缆投运后因绝缘受热而导致的回缩。 | B | 热缩校直 | 加热校直 | 热校直 | 加温校直
单选题 | 接地与密封收尾处理灌注浇注剂时，应浇注均匀充实，在浇注剂固化后再补灌（ ）次。 | A | 一 | 二 | 三 | 四
单选题 | 电缆本体故障主要由（ ）和电缆绝缘老化两种原因引起。 | D | 材料质量选择 | 材料类型选择 | 电缆的运行维护不当 | 电缆的制造工艺
单选题 | 安装完弹簧紧固件后，应保证弹簧压缩（ ）在工艺要求的范围内。 | B | 强度 | 长度 | 宽度 | 深度
单选题 | 压接是指通过施加压力导致电缆（ ）上圆管变形或改变几何形状的一种永久连接方法。 | A | 导体 | 外护套 | 半导体 | 内护套
单选题 | 安装电缆接头前，应做好施工用工器具（ ），确保施工用工器具齐全完好，便于操作，状况清洁。 | A | 检查 | 调试 | 试验 | 准备
单选题 | 采用带有绝缘层的接地线将终端尾管通过终端接地箱与电缆终端接地网相连，接地线的固定与走向应符合（），且整齐、美观。 | B | 安装要求 | 设计要求 | 工艺要求 | BC都正确
单选题 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度，现场温度宜控制在（ ），当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | A | 10℃～30℃ | 10℃～20℃ | 20℃～30℃ | 15℃～30℃
单选题 | 将出线杆套入电缆线芯，并在电缆线芯上做记号，以便压接时确定（）是否套入到位。 | C | 导电体 | 导体 | 导电棒 | 电缆线芯
单选题 | 硅橡胶全预制干式终端是将整体全预制硅橡胶绝缘件（含应力锥）（）在经过处理后的电缆末端而形成的终端。 | C | 厂家预套装 | 基地套装 | 现场套装 | 现场拼装
单选题 | 接头应牢靠固定在接头支架上，接头（ ）侧至少各有两副刚性固定夹具。 | B | 一 | 二 | 三 | 四
单选题 | 遇到带电电气设备着火时，应使用（ ）灭火。 | C | 泡沫灭火器 | 沙子灭火器 | 干粉灭火器 | 水
单选题 | 应将导体内分隔层彻底清理干净，必要时可用（）清理。 | A | 金属刷子 | 软毛刷子 | 硬毛刷子 | ABC都正确
单选题 | 通过加热校直后应达到下列工艺要求每（）长，弯曲偏移不大于2mm | A | 600mm | 400mm | 300mm | 500mm
单选题 | 整个电缆加热校直处理过程中（）上不应有任何凹痕。 | A | 电缆绝缘屏蔽 | 电缆绝缘层 | 电缆外壳 | 电缆铠甲
单选题 | 电缆终端安装质量还应满足变电站（）要求，并与周边环境协调。 | C | 防风 | 防雷 | 防火封堵 | 防水封堵
单选题 | 主要部件是橡胶预制件，预制件内径与电缆绝缘外径要求过盈配合，以确保界面间足够压力，这种结构形式的接头是（ ）式接头。 | D | 热缩 | 冷缩 | 组合预制 | 整体预制
单选题 | 终端和接头的结构应符合电缆绝缘类型的特点，使电缆的导体、绝缘、屏蔽和（ ）这四个结构层分别得到延伸。 | A | 护层 | 铠装层 | 加强层 | 铜带层
单选题 | 打磨处理完毕后应测量电缆（）。 | C | 护套外径 | 绝缘内径 | 绝缘外径 | 护套内径
单选题 | 初始打磨时可使用打磨机或（ ）号砂纸进行粗抛，并按照由小至大的顺序选择砂纸进行打磨。 | A | 240 | 260 | 280 | 300
单选题 | 中低压交联电缆制作冷收缩型中间接头，安装屏蔽铜网过桥线及铜带跨接线，通常采用（ ）固定。 | B | 铜环 | 恒力弹簧 | 绝缘胶带 | 防水胶带
单选题 | 下列不属于交联电缆接头施工专用工器具的是（ ）。 | B | 外屏蔽剥切刀 | 电锯 | 砂皮机 | 扩径器
单选题 | 单芯高压电缆护层故障应该如何测距?（ ）。 | D | 低压脉冲法 | 脉冲电流法 | 二次脉冲法 | 电桥法
单选题 | 短路（低阻）故障较多发生在（ ）电缆上 | A | 低压 | 中压 | 高压 | 超高压
单选题 | 终端如安装于终端塔上，终端塔设计与安装需考虑装设上塔防坠设施以及安全的（）。 | D | 终端平台 | 检修平台 | 终端检修房 | 终端检修平台
单选题 | 压接前，终端敞开部位应用（）包扎好，防止异物进入终端内部。 | B | 塑料胶带 | 塑料薄膜 | 布带 | AB都正确
单选题 | 安装（）前应确保电缆己固定。 | A | 瓮套型十式终端、复合套型干式终端 | 瓮套型十式终端 | 复合套型干式终端 | 干式终端
单选题 | 电缆绝缘表面应进行打磨抛光处理,110kV及以上电缆应尽可能使用（ ）号及以上砂纸，最低不应低于400号砂纸。 | D | 200 | 300 | 500 | 600
单选题 | 电缆GIS终端安装时电缆弯曲半径不宜小于电缆外径的（ ）倍。 | D | 15 | 10 | 25 | 20
单选题 | （ ）应满足电缆接头施工、运行及检修要求。 | C | 土建勘察 | 土建预算 | 土建设施设计 | 土建竣工验收
单选题 | 带有铅套和/或金属带的电缆可在剥除（）之前加热校直 | C | 外护套 | 绝缘层 | 金属套 | ABC都正确
单选题 | 根据工艺图纸要求确定电缆外护层剥除位置将剥除位置以上部分的电缆外护层剥除,如果电缆外护层附有涂敷石墨或（），则应将石墨或（）去除干净无残余，去除长度符合工艺要求。 | A | 挤包半导电层 | 导电层 | 绝缘层 | 内护套
单选题 | 电缆GIS终端安装质量还应满足变电站（ ）封堵要求，并与周边环境协调。 | A | 防火 | 防水 | 防爆 | 防毒
单选题 | 应力锥是电缆终端和接头中为改善绝缘屏蔽层断开边缘处电场分布，使（ ）控制在规定的设计范围内的措施之一。 | B | 磁力强度 | 电场强度 | 应力强度 | 电气强度
单选题 | 金属套表面处理完毕后，应在工艺要求的部位进行（）。 | C | 封铅 | 底铅 | 搪底铅 | 封底
单选题 | 大面积铝芯电缆导体的焊接方法是采用（ ）法。 | B | 烙铁焊接 | 氩弧焊接 | 焊枪焊接 | 浇锡焊接
单选题 | 电缆接头安装前应对安装接头部分的电缆进行加热校直，并达到下列工艺要求：每（ ）长度，弯曲偏移应不大于2mm。 | B | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm
单选题 | 电缆主绝缘的特殊故障应该如何测距？（ ）。 | A | 电桥法 | 脉冲电压法 | 二次脉冲法 | 低压脉冲法
单选题 | 用清洗剂清洗出线杆，不得留下（）。 | C | 金属毛刺 | 金属碎片 | 金属碎屑 | ABC都正确
单选题 | 安装时，预制橡胶绝缘件就位后通过放气工具将界面的（ ）排出。 | C | 氢气 | 氧气 | 氮气 | 空气
单选题 | 加热校直的温度宜控制在（ ） ℃ ± 2 ℃。 | A | 75 | 76 | 77 | 78
单选题 | 采用专用的切削刀具或玻璃去除电缆绝缘屏蔽，绝缘层屏蔽与绝缘层间应形成（ ）过渡。 | A | 光滑 | 较粗糙的 | 很粗糙的 | 非光滑的
单选题 | 对于全预制干式终端，可不设计检修平台，但终端下部（）处应有可靠固定电缆的装置，终端的接线端子处应有附加固定装置，如悬式绝缘子、支柱绝缘子、避雷器等。 | D | 0.4m | 0.3m | 0.2m | 0.1m
单选题 | 采用环氧混合物／玻璃丝带方式密封时，应满足（）。 | D | 供应商要求 | 设计要求 | 安装要求 | 工艺要求
单选题 | 检查电缆长度，确保在制作电缆接头时有足够的（ ）和适当的余量。 | B | 尺寸 | 长度 | 宽度 | 面积
单选题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘接头制作,采用校直管校直后，应（ ）至常温。 | A | 自然冷却 | 空调冷却 | 敷冰冷却 | 油浸冷却
单选题 | 打磨抛光处理完毕后，现场可用（ ）进行检查。 | C | 激光 | 红外线 | 平行光源 | 点光源
单选题 | 套装应力锥时应做好应力锥（）防护措施。 | B | 表面 | 内表面 | 外表面 | CD都正确
单选题 | 土建设施设计应满足电缆接头施工、（ ）及检修要求。 | C | 施工 | 维修 | 运行 | 抢修
单选题 | 安装（ ）时，电缆终端应对正内锥环氧套管轴线安装，避免终端前端的触头损伤环氧套管内壁。 | C | 干式GIS终端 | 湿式GIS终端 | 插入式终端 | 应力锥
单选题 | 冷缩电缆终端的收缩依靠（ ）收缩。 | A | 常温下的弹性回缩力 | 加热 | 低温下的热胀冷缩 | 高温下的弹性回缩力
单选题 | 地面上绝缘油着火，应用（ ）灭火。 | B | 泡沫灭火器 | 沙子 | 干粉灭火器 | 水
单选题 | 电缆GIS终端与开关设备电缆筒的安装顺序是（ ） | A | 电缆GIS终端在前 | 开关设备电缆筒在前 | 同时 | 不同时即可
单选题 | 电缆绝缘表面进行打磨抛光处理时，110kV及以上电缆最低不应低于（ ）号砂纸。 | B | 300 | 400 | 500 | 600
单选题 | 由瓷套作为外绝缘，内部有应力锥并充有不流动弹性体的终端叫做（） | A | 瓷套型干式终端 | 复合套型干式终端 | 套型干式终端 | 硅橡胶全预制干式终端
单选题 | 终端绝缘套管与底座法兰应采用（）连接，（）力矩应依照制造厂规定。密封工艺到位。 | C | 角铁 | 电焊 | 螺栓 | ABC都正确
单选题 | 终端接地连接线应尽量短，连接线截面应满足系统（）通过时的热稳定要求，连接线的绝缘水平不得小于电缆外护层的绝缘水平。 | C | 双相接地电流 | 单相短路电流 | 单相接地电流 | 双相短路电流
单选题 | 打磨抛光处理完毕后，绝缘表面的粗糙度应满足工艺要求，如未注明建议控制在：220kV：不大于（ ）微米。 | A | 100 | 200 | 300 | 400
单选题 | 安装（ ）时，应检查空气腔的液面或压力箱的压力是否符合工艺要求。 | B | 干式GIS终端 | 湿式GIS终端 | 插入式终端 | 应力锥
单选题 | 110KV以上的直埋电缆，当其表面温度超过（）时，应采取降低温度或改善回填土的散热性能等措施。 | A | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃
单选题 | 机械扩张时，预制橡胶绝缘件经过扩张后套在专用衬管上的时间不应超过（ ）。 | D | 1h | 2h | 3h | 4h
单选题 | 安装（ ）时，安装完弹簧紧固件后，应测量弹簧压缩长度在工艺要求的范围内。 | A | 干式GIS终端 | 湿式GIS终端 | 插入式终端 | 应力锥
单选题 | 交联聚乙烯电缆GIS终端安装前应进行加热校直，通过加热达到下列工艺要求：110kV及以上电缆，每600mm长，弯曲偏移不大于（ ）mm。 | B | 1 | 2 | 3 | 4
单选题 | 配制封铅时，先将配比好的铅放入锅内加热熔化，再将锡加入，待锡全部熔化后温升至( )℃左右，即可浇制封铅焊条。 | D | 20 | 100 | 260 | 500
单选题 | 高压交联电缆附件安装环境相对湿度应低于（ ）﹪，否则应进行空气调节 | D | 40 | 50 | 60 | 70
单选题 | （）是一种将电缆金属套切断处的内径扩张成喇叭口状，以防止金属套切口损伤电缆绝缘屏蔽的方法。 | B | 缩喇叭口 | 胀喇叭口 | 胀喇叭头 | 缩喇叭头
单选题 | 加热校直的温度宜控制在（ ），保温时间宜大于4h或按工艺要求。 | C | 75℃±1℃ | 75℃±2℃ | 75℃±3℃ | 75℃±4℃
单选题 | （）是一种将铅锡合金加热涂覆于金属套与终端尾管之间，起到密封与提供短路电流通路作用的工艺。 | A | 封铅 | 封铅锡合金 | 封锡 | 封头
单选题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆接头制作，进行过程验收，如采取抽检方式，抽样率宜大于（ ）。 | A | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8
单选题 | 户外终端安装平台位置离地面高度不宜超过（）。 | D | 7m | 8m | 9m | 10m
单选题 | 采用低压脉冲测量电缆故障，一般要求故障电阻在 （）Ω 以下。 | A | 100 | 200 | 300 | 400
单选题 | 全预制干式终端套装到定位标记后，应（），消除终端套入时产生的拉伸、压缩和扭曲应力。 | C | 拉动终端 | 压实终端 | 转动终端 | BC都正确
单选题 | 整体预制式中间接头的主要部件是（ ）。 | A | 橡胶预制件 | 聚乙烯预制件 | 金属预制件 | 交联聚乙烯预制件
单选题 | 绝缘处理中,绝缘层屏蔽与绝缘层间应形成光滑过渡，过渡部分锥形长度宜控制在（ ），绝缘屏蔽断口峰谷差宜按照工艺要求执行，如未注明宜控制在小于10mm。 | B | 10mm～40mm | 20mm～40mm | 30mm～40mm | 35mm～40mm
单选题 | 35KV交联乙烯电缆中间头施工采用模塑法，即最后工艺上套加热模具，开启恒温仪加热，加热温度一般为（）℃。 | C | 100 | 110 | 120 | 130
单选题 | 绝缘处理应按照供应商提供的（）确定绝缘、绝缘屏蔽等安装尺寸。 | B | 设计图 | 装配图 | 安装图 | 设备图
单选题 | 电流互感器二次侧K2端的接线属于（）接地。 | C | 直接 | 间接 | 保护 | 安全
单选题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘接头制作,采用围压压接法进行导体连接时,压缩比宜控制在（ ）。 | B | 5％～15％ | 15％～25％ | 20％～25％ | 25％～30％
单选题 | 绝缘接头是指:将电缆的（ ）、接地金属屏蔽和绝缘屏蔽在电气上断开的接头。 | A | 金属套 | 铜屏蔽 | 铝护套 | 内半导
单选题 | 绝缘接头用绝缘材料将电缆接头两端的（ ）、金属屏蔽和金属护套隔开。 | D | 导体 | 导体屏蔽 | 绝缘 | 绝缘屏蔽
单选题 | 铠装主要用以减少（ ）对电缆的影响。 | C | 综合力 | 电磁力 | 机械力 | 摩擦力
单选题 | 国内电缆故障产生的原因中，占比例约12%的是（ ) | C | 外力破坏 | 电缆本体 | 敷设施工质量 | 附件制造质量不合格
单选题 | 安装（ ）时，内锥环氧套管装入GIS电缆筒体后应安装封盖，以防止潮气或杂质进入。 | C | 干式GIS终端 | 湿式GIS终端 | 插入式终端 | 应力锥
单选题 | 土建设施设计应满足电缆接头（ ）、运行及检修要求。 | A | 施工 | 维修 | 维护 | 抢修
单选题 | 电缆终端施工所涉及的场地如开关室、电缆夹层、终端塔、终端站等的建筑及安装工作应在电缆终端安装（）完成，并清理干净。 | C | 后 | 同时 | 前 | ABC都可以
单选题 | 安装应力锥前应以正确的顺序把以后要装配的（）等部件套入电缆。 | A | 终端尾管、密封圈 | 密封圈 | 终端尾管 | 终端管、密封圈
单选题 | 根据工艺图纸要求确定金属套剥除位置，剥除金属套时应严格控制切口（ ）。 | B | 长度 | 深度 | 宽度 | 浓度
单选题 | 电缆绝缘表面应进行打磨抛光处理，打磨时每一号砂纸应从两个方向打磨（ ）遍以上，直到上一号砂纸的痕迹消失。 | C | 8 | 9 | 10 | 11
单选题 | 绝缘处理可用专用切削工具或玻璃去除电缆绝缘屏蔽，不得在电缆（）上留下刻痕或凹坑， | C | 护套 | 绝缘层 | 主绝缘 | 铠装
单选题 | 测量时应多选择几个测量点，每个测量点宜在垂直两个方向测（），确保绝缘外径达到工艺纸所规定的尺寸范围，测量完毕应再次打磨抛光测量点去除痕迹 | D | 四次 | 一次 | 三次 | 两次
单选题 | 安装屏蔽罩并确保屏蔽罩（）到位。 | C | 封闭圈 | 密封套 | 密封圈 | BC都正确
单选题 | 封铅是指：一种将铅锡合金加热涂覆于金属护套与铜套之间，起到密封及提供（ ）通路作用的工艺。 | D | 电阻 | 电抗 | 电压 | 短路电流
单选题 | 电缆终端站是用于（）电缆终端，保证终端间安全距离以及与架空线有效连接，与外界相对隔离的区域。 | C | 支撑 | 固定 | 支撑、固定 | 支撑、加固
单选题 | 易燃易爆物品应存放在（）中 | B | 塑料箱子 | 铁皮柜 | 玻璃柜 | 木箱子
单选题 | 电缆终端施工前，应做好施工用工器具检查,确保施工用工器具齐全完好，便于操作，状况清洁，确保（）相匹配。 | C | 压接模与导体进线杆 | 压接模与导体线杆 | 压接模与导体出线杆 | 压接模与导体
单选题 | 电缆接头接地连接线应尽可能（ ）。 | B | 长 | 短 | 粗 | 细
单选题 | 电缆护层的作用是（）。 | C | 使线芯与大地绝缘 | 使导体与绝缘层良好接触 | 防潮防腐防机械损伤 | 抑制树枝生长
单选题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘接头制作,采用围压压接法进行导体连接时,围压压接每压一次，在压模合拢到位后应停留（ ），使压接部位金属塑性变形达到稳定。 | C | 0s～5s | 5s～10s | 10s～15s | 15s～20s
单选题 | 电缆接头施工所涉及的场地，如工井、敞开井或隧道等的土建工作及（ ）应在电缆接头安装前完成。 | D | 电气工作 | 机械工作 | 试验工作 | 装修工作
单选题 | 电缆终端安装质量应满足以下要求：导体连接可靠、绝缘恢复满足设计要求、（）。 | B | 接地牢靠 | 接地与密封牢靠 | 密封牢靠 | 接地连接可靠
单选题 | 交联聚乙烯绝缘电缆接头采用封铅法密封时，加热时间不允许超过（ ）min。 | C | 10 | 15 | 20 | 25
单选题 | 电缆GIS终端安装时，温度应控制在（ ）范围 | D | 20~35度 | 35~70度 | 0~20度 | 0~35度
单选题 | 预制橡胶绝缘件的扩张必须在工艺要求的（ ）范围内进行。 | A | 温度 | 湿度 | 浓度 | 深度
单选题 | 进行过程验收，如采取抽检方式，抽样率宜大于（ ）。 | A | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8
单选题 | 土建设施设计应满足电缆接头施工、运行及（ ）要求。 | A | 检修 | 维修 | 维护 | 抢修
单选题 | 电缆接头安装质量还应满足工井或（ ）封堵要求，并与周边环境协调。 | B | 管沟防火 | 隧道防火 | 直埋防火 | 排管防火
单选题 | 打磨处理后应测量绝缘表面（ ）。 | B | 半径 | 直径 | 长度 | 面积
单选题 | 检查电缆长度，确保电缆在制作终端时有足够的长度和适当的余量。根据（）要求确定电缆最终切割位置后切断。 | B | 设计图纸 | 工艺图纸 | 施工图纸 | 审批图纸
单选题 | 加热校直的温度（绝缘屏蔽处）宜控制在75C ± 2 ℃，加热至以上温度后，保持4h-6h，然后将电缆置于两笔直角钢（或木板）之间并适当夹紧，自然冷却至环境温度，冷却时间至少（） | C | 6h | 9h | 8h | 7h
单选题 | 交联聚乙烯电缆接头和终端应力控制管或应力控制带，是用介电常数大于（）的高介电常数材料制成的。 | C | 10 | 15 | 20 | 25
单选题 | 使用电动砂轮机时，应站在砂轮机的（ ）位置。 | A | 侧面或斜面 | 前面 | 后面 | 任意位置
单选题 | 制作环氧树脂电缆头时，将胀铅口下10～30mm段铅护套打毛，主要是为（ ）作准备。 | D | 绝缘 | 屏蔽 | 均匀电场 | 加强密封
单选题 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的湿度，相对湿度应控制在（ ）及以下或以供应商提供的标准为准，当湿度大时，应采取适当除湿措施。 | C | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8
单选题 | 通过加热校直后应达到下列工艺要求每600mm长，弯曲偏移不大于（） | D | 0.5mm | 3mm | 1mm | 2mm
单选题 | 电缆绝缘表面应进行打磨抛光处理，一般宜采用（ ）号～600号及以上砂纸. | D | 100 | 150 | 200 | 240
单选题 | 触电急救应分秒必争，一经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用（ ）进行抢救，并坚持不断地进行。 | D | 心脏按压法 | 口对口呼吸法 | 口对鼻呼吸法 | 心肺复苏法
单选题 | 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和（ ）培训，经考试合格上岗。 | C | 生产技术 | 实际操作 | 岗位技能 | 操作能力
单选题 | GIS终端安装工艺流程中，施工准备后应（ ） | B | 电缆加热校直处理 | 切割电缆及电缆护套的处理 | 部件整理 | 部件质量评估
单选题 | 交联乙烯绝缘的热导数为（）℃.cm/W。 | C | 150 | 250 | 350 | 450
单选题 | 电缆终端底座以下应有（）长的可靠固定电缆的装置。 | D | 1m | 3m | 0.5m | 2m
单选题 | 确保电缆绝缘及干式终端（）无任何污染、划痕、凹坑，且均匀涂抹了润滑剂。 | C | 外立面 | 外表面 | 内表面 | ABC都正确
单选题 | 根据工艺图纸要求确定电缆外护层剥除位置，将剥除位置以上部分的电缆外护层剥除。如果电缆外护层附有涂敷石墨或挤包半导电层，则应将石墨或半导电层去除干净无残余，去除长度符合工艺要求。并用2500V绝缘电阻表测量绝缘电阻，应不小于（ ）兆欧姆。 | C | 30 | 40 | 50 | 60
单选题 | 打磨抛光处理的重点部位是安装应力锥的部位,打磨处理完毕后应测量绝缘表面直径。测量时至少选择（ ）个测量点 | A | 3 | 4 | 5 | 6
单选题 | 直通接头是指金属外壳与接头两边电缆的（ ）和绝缘屏蔽在电气上连续的接头。 | B | 金属外壳 | 金属屏蔽 | 金属套 | 接地金属屏蔽
单选题 | 电缆GIS终端安装时，相对湿度应（ ）或以供应商提出的标准为准 | D | 低于72度 | 低于60% | 低于65% | 低于70%
单选题 | 安装（ ）时，电缆导体处宜采用带材密封或模塑密封方式防止终端内的绝缘填充剂流入导体。 | B | 干式GIS终端 | 湿式GIS终端 | 插入式终端 | 应力锥
单选题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘接头制作,绝缘打磨抛光处理完毕后，绝缘表面的粗糙度（目视检测）宜按照工艺要求执行，如未注明，110kV电压等级不大于（ ）μm， | C | 100 | 200 | 300 | 400
单选题 | 整体预制绝缘件接头安装，通过专用的扩张工具，在电缆绝缘和预制橡胶件的界面充入一定压强的高纯（ ），将预制橡胶绝缘件扩张。 | B | 氧气 | 氮气 | 二氧化碳 | 氯气
单选题 | 电缆绝缘表面应进行打磨抛光处理,110kV及以上电缆应尽可能使用600号及以上砂纸，最低不应低于（ ）号砂纸。 | C | 200 | 300 | 400 | 600
单选题 | 电缆线路的正常工作电压一般不应超过电缆额定电压的（）。 | B | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25
单选题 | 安装终端接地箱/接地线时，接地线与接地端子的连接应采用（），接地线端子与终端尾管接地铜排或接地瓦的连接宜采用螺栓连接方式。 | A | 机械压接方式 | 手工压接方式 | 封铅方式 | ABC都正确
单选题 | 采用环氧混合物/玻璃丝带方式密封时，环氧混合物/玻璃丝带的厚度不得超过（ ）mm。 | A | 3 | 5 | 7 | 9
单选题 | 安装（ ）时，电缆终端不宜多次插拔，不得超过附件制造商允许的插拔次数。 | C | 干式GIS终端 | 湿式GIS终端 | 插入式终端 | 应力锥
单选题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘接头制作,绝缘打磨抛光处理完毕后，绝缘表面的粗糙度（目视检测）宜按照工艺要求执行，如未注明，220kV电压等级不大于（ ）μm， | A | 100 | 200 | 300 | 400
单选题 | 在电缆终端头和中间接头制作时，焊接地线应使用（ ）。 | C | 喷灯 | 液化气枪 | 烙铁 | 恒力弹簧
单选题 | 安装（ ）时，安装应力锥前应按工艺要求把终端尾管、密封圈等部件套入电缆。 | D | 干式GIS终端 | 湿式GIS终端 | 插入式终端 | 应力锥
单选题 | 制作110kV户外型终端头时，相与相、相对地的导电部分净距是（ ）mm。 | C | 2000 | 1500 | 1000 | 900
单选题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘接头制作,绝缘打磨处理后应测量绝缘表面直径，每个测量点应在同一平面至少测（ ）次，确保绝缘表面的直径达到设计图纸所规定的尺寸范围 | B | 1 | 2 | 3 | 4
单选题 | 兆欧表是一种测量（ ）的仪表。 | C | 电压 | 电感 | 电阻 | 电容
单选题 | 增强绝缘是指在绝缘屏蔽末端为控制绝缘屏蔽切断处的（ ）而采用的附加绝缘。 | B | 磁感应强度 | 电场强度 | 磁通量 | 磁场强度
单选题 | 在脚手架上进行（ ）时，应有防火措施和专人监护。 | C | 切割作业 | 打磨作业 | 焊接作业 | 起吊作业
单选题 | 清洁绝缘表面的溶剂宜遵循工艺要求准备（ ）。 | D | 完毕 | 可靠 | 齐备 | 齐全
单选题 | 开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖后，应( )，并有人看守。 | A | 设置标准路栏围起 | 悬挂“从此进出!”标示牌 | 悬挂“止步，高压危险!”标示牌 | 放置“在此工作!"标示牌
单选题 | 采用围压压接法进行导体连接时,压接前应清除导体表面( )。 | D | 污迹 | 毛刺 | 坑洼 | A与B选项
单选题 | 聚四氟乙稀薄膜当温度超过（）℃时，燃烧时将生成有强烈毒性的气态氟化物。 | C | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3
单选题 | 采用校直管校直后，应自然冷却至（ ）。 | C | 高温 | 低温 | 常温 | 室温
单选题 | 户外终端尾管与金属套采用焊接方式进行接地连接时，跨接接地线截面应满足（）。 | B | 安装要求 | 设计要求 | 供应商要求 | ABC都正确
单选题 | 高压交联电缆附件安装环境温度应该高于（ ）℃，如果达不到这一条件，应对电缆进行预热。 | C | -10 | -5 | 0 | 5
单选题 | 电缆的基本构造主要由线芯导体、（ ）和保护层组成。 | C | 衬垫层 | 填充层 | 绝缘层 | 屏蔽层
单选题 | 瓷套型干式终端是由瓷套作为外绝缘，内部有应力锥并充有（）的终端。 | C | 流动弹性体 | 不流动无弹性体 | 不流动弹性体 | 流动无弹性体
单选题 | 相同截面的铝导体与铜导体连接如无合适铜铝过渡端子时，可采用（ ）连接。 | C | 铝管 | 铜管 | 镀锡铜管 | 绑扎丝
单选题 | 在拖拉长物时，应顺长度方向拖拉，绑扎点应在物体的（ ）。 | A | 前端 | 重心 | 后端 | 中间
单选题 | 绝缘处理完毕，应及时用工艺规定的清洗剂清洁电缆，并用洁净的（）覆盖绝缘表面，防止灰尘和其他污染物粘附。 | A | 塑料薄膜 | 塑料胶带 | 布带 | AB都正确
单选题 | 电缆固定在电缆终端支架内，调整完毕后，用电缆夹具固定到安装支架上。确保终端底部离尾管（）内牢靠地固定，且电缆固定点到终端底部尾管闾电缆不得有弯曲。 | A | 2m | 3m | 1m | 4m
单选题 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的（ ）、湿度与清洁程度。 | A | 温度 | 湿度 | 洁净程度 | 干净程度
单选题 | 封铅起到密封与提供（ ）通路作用的工艺。 | B | 过电流 | 短路电流 | 雷击电流 | 护层电流
单选题 | 安装电缆终端前，需搭制临时脚手架，做好作业现场（），并配备链条葫芦等起吊工具。 | B | 保护工作 | 围护工作 | 清理工作 | 维护工作
单选题 | 闪络性故障的最佳定点方法是（ ）。 | B | 跨步电压法 | 声磁同步法 | 声测法 | 音频信号法
单选题 | 当电缆发生近距离短路或低阻故障时，仪器显示的多次反射波形中，哪些极性与发射脉冲波形相反（ ） | A | 一次、三次 | 一次、二次 | 二次、四次 | 三次、四次
单选题 | 防火分隔和封堵是（ ）的重要措施。 | B | 预防电缆着火 | 限制火灾范围 | 发生火灾后灭火 | 发生火灾后报警
单选题 | 安装（ ）时，)先套入密封底座，再安装应力锥。 | B | 干式GIS终端 | 湿式GIS终端 | 插入式终端 | 应力锥
单选题 | 电缆接头安装安全措施应按照（ ）的相关规定执行。 | D | DL406 | DL407 | DL408 | DL409
单选题 | 电缆绝缘表面应进行打磨抛光处理，打磨时每一号砂纸应从（ ）个方向打磨10遍以上，直到上一号砂纸的痕迹消失。 | B | 1 | 2 | 3 | 4
单选题 | 安装（ ）时，应检查弹簧所在螺栓是否有阻碍弹簧自由伸缩的部件。 | A | 干式GIS终端 | 湿式GIS终端 | 插入式终端 | 应力锥
单选题 | 电缆接头施工所涉及的场地，如工井、敞开井或隧道等的（ ）及装修工作应在电缆接头安装前完成。 | A | 土建工作 | 电气工作 | 机械工作 | 试验工作
单选题 | 电缆沟中牵引电缆，为防止电缆被沟边或支架刮伤，在电缆引入和转角处，必须用滚轮组成适当（ ），既减小牵引力和侧压力，又保护电缆。 | D | 弯曲 | 转弯 | 半径 | 圆弧
单选题 | 油浸渍纸绝缘电缆剥切梯步时，半导电屏蔽纸应（ ）。 | C | 不剥除 | 全剥除 | 剥至破铅口5mm | 随意剥
单选题 | 电缆终端施工应由经过（）的熟悉本型号终端安装工艺的技能人员进行。 | D | 培训 | 安装培训 | 技能培训 | 专业培训
单选题 | 110kV交联聚乙烯电缆外护套采用（）材料。 | A | 聚乙烯或聚氯乙烯 | 沥青 | 铅或铝 | 油漆
单选题 | 电力电缆敷设过程中弯曲半径过小，会导致（ ）。 | A | 机械损伤 | 电缆过热 | 过电压 | 电缆击穿
单选题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘接头制作,采用专用的切削刀具或玻璃去除电缆绝缘屏蔽，绝缘层屏蔽与绝缘层间应形成光滑过渡，过渡部分锥形长度宜控制在（ ）。 | D | 10mm～20mm | 20mm～30mm | 10mm～30mm | 20mm～40mm
单选题 | 电缆接头是指:连接（ ）根电缆形成连续电路的附件。 | B | 一 | 二 | 三 | 四
单选题 | （ ）在终端内部采用应力锥和密封底座，并在环氧套管内填充绝缘剂的一种GIS终端。 | B | 干式GIS终端 | 湿式GIS终端 | 插入式终端 | 综合式终端
单选题 | 绕包式接头使用应力控制带，拉伸比例是（ ） | A | 10%～15% | 15%～20% | 20%～25% | 25%～30%
单选题 | 绝缘接头是指:将电缆的金属套、接地金属屏蔽和（ ）在电气上断开的接头。 | D | 铜屏蔽 | 铝护套 | 内半导 | 绝缘屏蔽
单选题 | 用双臂电桥测量电缆导体直流电阻，电位夹头与电流夹头间的距离应不小于式样断面周区的（）倍。 | B | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5
单选题 | 做统包型油纸电缆的接头时，导体连接完成后，应用热的绝缘油冲洗各线芯和纸绝缘部分，以排除潮气和脏污物，冲洗时其方向应自( )处。 | B | 接管处至分叉 | 分叉处至接管 | 分叉处至另一个分叉 | 接头处至另一接头
单选题 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准挖制施工现场的温度和相对湿度，供应商未规定时，温度宜控制在（），相对湿度宜为70％及以下或以供应商提供的标准为准。 | D | 20 'C一35 ℃ | 20 'C一25 ℃ | 15 'C一35 ℃ | 0 'C一35 ℃
单选题 | 交联电缆加热矫直，采用加温带直接包绕电缆绝缘屏蔽外加温方式时，加温带温度宜控制在（ ）℃±3℃。 | B | 65 | 75 | 90 | 100
单选题 | ( )安装前电缆应固定牢靠，确保在安装应力锥时电缆不会移动。 | D | 干式GIS终端 | 湿式GIS终端 | 插入式终端 | 应力锥
单选题 | 电缆的电容式电缆线路中的一个重要参数，他决定电缆线路中（）的大小。 | B | 电容电压 | 电容电流 | 电感电压 | 电感电流
单选题 | 打磨抛光处理的重点部位是安装（）的部位，用砂纸打磨时应绝对避免半导电颗粒嵌入电缆主绝缘内，可以用PVC带在绝缘与绝缘屏蔽的过渡区半重叠绕包的方法防护。 | A | 应力锥 | 封铅 | 接头 | BC都正确
单选题 | 在干式GIS终端中，要用弹簧紧固件对（ ）提供稳定的压力 | C | 环氧套管 | 电缆端头 | 应力锥 | 底座
单选题 | 同一变电站内、同一终端塔上同类终端其接地线布置应统一，接地线排列应固定，终端尾管接地铜排或接地瓦的方向应（），且为今后运行维护工作提供便利。 | C | 相反 | 固定 | 统一 | 垂直
单选题 | 土建构筑物设计时应为电缆户外终端（）提供必要的便利。 | D | 试验工作 | 检修及试验工作 | 运行、检修及试验工作 | 施工、运行、检修及试验工作
单选题 | 工作人员接近无遮栏的35kV有电设备时，应保持的安全距离为（ ）m。 | B | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5
单选题 | 接头支架定位安装完毕，确保作业面（ ）。 | A | 水平 | 垂直 | 倾斜 | 弯曲
单选题 | 在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架应有与电缆沟或建筑物（ ）的坡度。 | B | 不同 | 相同 | 水平 | 水平或垂直
单选题 | 设备的一类缺陷应在多少时间内处理完成（） | B | 12小时 | 24小时 | 48小时 | 72小时
单选题 | 110kV电缆终端头出线应保持固定位置，其带电裸露部分至接地部分的距离应不少于（ ）m。 | B | 0.5-0.9 | 0.9-1 | 1-1.5 | 1.5-2
单选题 | 绝缘处理中,绝缘层屏蔽与绝缘层间应形成光滑过渡，过渡部分锥形长度宜控制在20mm～40mm，绝缘屏蔽断口峰谷差宜按照工艺要求执行，如未注明宜控制在小于（ ）。 | B | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm
单选题 | 安装（ ）时，应先套入弹簧紧固件，再安装应力锥。 | A | 干式GIS终端 | 湿式GIS终端 | 插入式终端 | 应力锥
单选题 | 加热校直的温度（绝缘屏蔽处）宜控制在（） | B | 85C ± 2 ℃ | 75C ± 2 ℃ | 65C ± 2 ℃ | 95C ± 2 ℃
单选题 | 铅包电缆比铝包电缆的耐腐蚀性（ ）。 | A | 较强 | 一样 | 较弱 | 稍差
单选题 | 电缆接头安装前应对安装接头部分的电缆进行加热校直，并达到下列工艺要求：每600mm长度，弯曲偏移应不大于（ ）。 | B | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm
单选题 | 用手锯锯割时，其起锯角不能超过（ ）。 | A | 15 | 25 | 35 | 45
单选题 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与（ ）程度。 | D | 温度 | 湿度 | 洁净程度 | 清洁程度
单选题 | 户外终端尾管与金属套进行接地连接时可采用（）或采用接地线焊接等方式。 | A | 封铅方式 | 螺栓连接 | 铁线捆绑 | BC都正确
单选题 | 热继电器主要用于三相异步交流电动机的（）保护。 | C | 过流 | 过载 | 过流和过载 | 过流或过载
单选题 | 打磨过绝缘屏蔽的砂纸（ ）再用来打磨电缆绝缘。 | B | 可以 | 禁止 | 或许 | 大概
单选题 | 电缆终端安装电缆引下时电缆弯曲半径不宜小于（）电缆外径。 | C | 30倍 | 10倍 | 20倍 | 5倍
单选题 | 电缆接头规格应与电缆一致，（ ）应齐全无损伤，绝缘材料不得受潮。 | B | 元器件 | 零部件 | 组件 | 结构
单选题 | 单芯交联聚乙烯电缆中，铜屏蔽层在（）之间 | D | 线芯和内半导体层 | 内半导体层和交联聚乙烯绝缘层 | 交联聚乙烯绝缘层和外半导体层 | 外半导体层和金属护层
单选题 | 电缆接头安装时应确保接地电缆连接处密封牢靠、无（ ）进入。 | B | 水气 | 潮气 | 湿气 | 空气
单选题 | 施工过程中应避免损伤电缆（ ）。 | C | 外护层 | 内护层 | 绝缘 | 屏蔽
单选题 | 制作10kV冷缩电缆头时，在护套上口铜屏蔽带上，分别安装接地（ ），并将三相电缆的铜屏蔽带一同搭在铠装上。 | D | 恒力弹簧 | 铜线 | 铜网 | 铜环
单选题 | 涂抹硅脂或硅油时，应使用清洁的（ ）手套。 | D | 通用 | 普通 | 专业 | 专用
单选题 | 按电缆的入井位置和距离，应根据电缆施工时的允许拉力可按电缆的长度和现场位置而定，一般不宜大于（）m。 | B | 100 | 200 | 300 | 400
单选题 | 移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动，应先调查该电缆的历史记录，由有经验的施工人员，在( )下，平正移动。 | A | 专人统一指挥 | 专人监扩 | 监护 | 作业人员的指挥
单选题 | 采用模塑法工艺是套上模具后，开启恒温仪加热至不同高温下，保持数小时，停止加热后，冷却到（）℃ 时拆模。 | B | 60 | 70 | 80 | 90
单选题 | 绝缘屏蔽与绝缘层间应形成光滑过渡，绝缘屏蔽断口峰谷差宜按照工艺要求执行，如未注明建议应控制在不大于（）。 | A | 5mm | 6mm | 4mm | 7mm
单选题 | 电缆绝缘表面应进行打磨抛光处理，先用粗砂纸，后用细砂纸打磨，直到打磨掉电缆（）上所有的不平缺陷或凹痕。 | B | 绝缘层 | 主绝缘 | 护套 | 铠装
单选题 | 使用围压压接法， 每压一次，在压模合拢到位后应停留（ ）。 | B | 5s~10s | 10s~15s | 15s~20s | 20s~25s
单选题 | 封铅要与电缆金属套和电缆附件的金属套管紧密连接，封铅致密性要好，不应有杂质和气泡，且厚度不应小于（ ）mm。 | D | 9 | 10 | 11 | 12
单选题 | 必要时或供应商工艺规定时，可以用（）处理己经砂纸打磨的电缆绝缘层以获得更光滑的表面。 | B | 气枪 | 热气枪 | 高压气枪 | 高压水枪
单选题 | 安装终端接地箱/接地线时，接地线与接地端子的连接应采用机械压接方式，接地线端子与终端尾管接地铜排或接地瓦的连接宜采用（）。 | A | 螺栓连接方式 | 手工压接方式 | 机械压接方式 | ABC都正确
单选题 | 在最终切割标记处沿电缆轴线垂直切断，要求导体切割断面平直。如果电缆截面较大，可先去除（），直至适当位置后再沿电缆轴线乖直切断。 | D | 一定厚度电缆外壳 | 一定厚度电缆铠装 | 一定厚度电缆外皮 | 一定厚度电缆绝缘
单选题 | 吊钩在使用时一定要严格按规定使用，在使用中（ ）。 | B | 只能按规定负荷的70%使用 | 不能超负荷使用 | 只能超过负荷的10% | 可以短时按规定负荷的一倍半使用
单选题 | 测量电缆线路正序、零序阻抗和测量导体金属屏蔽间的电容时，其值不应大于设计值的（）。 | A | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5
单选题 | 下面哪项（ ）不属于电缆接头安装工艺流程？ | D | 施工准备 | 切割电缆及电缆护套处理 | 主绝缘处理 | 金属外护套试验
单选题 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、（ ）与清洁程度。 | B | 温度 | 湿度 | 洁净程度 | 干净程度
单选题 | 班组每年度《安规》《调规》《现规》考试参考率、合格率应达到（ ）。 | D | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1
单选题 | 电缆中间接头安装时电缆弯曲半径不应小于电缆外径的（ ）倍。 | B | 15 | 20 | 25 | 30
单选题 | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的消防要求，施工现场应配备足够的（ ），施工现场动火应严格按照有关动火作业消防管理规定执行。 | A | 消防器材 | 防火器材 | 灭火器材 | 阻燃材料
单选题 | 由复合套作为外绝缘，内部有应力锥并填充有不流动弹性体的终端叫做（） | A | 复合套型干式终端 | 瓷套型干式终端 | 硅橡胶全预制干式终端 | 套型干式终端
单选题 | 电缆接头施工完成后，应拆除施工用（ ），清理施工现场。 | A | 电源 | 构架 | 工棚 | 支架
单选题 | 电缆接头施工应由经过培训、熟悉（ ）的人员进行。 | C | 操作 | 流程 | 工艺 | 结构
单选题 | 接头应牢靠固定在接头支架上，接头两侧至少各有（ ）副刚性固定夹具。 | B | 一 | 二 | 三 | 四
单选题 | （ ）在终端内部采用应力锥和环氧套管，利用弹簧紧固件对应力锥提供稳定的压力，环氧套管内无需填充绝缘剂的一种GIS终端。 | A | 干式GIS终端 | 湿式GIS终端 | 插入式终端 | 综合式终端
单选题 | 确保应力锥内表面无任何污染物，应力锥的内表面应均匀涂抹必要的（）。 | B | 防滑剂 | 润滑剂 | 黏贴剂 | BC都正确
单选题 | 封铅应控制好温度与时间，不应伤及（）。 | B | 电缆护套 | 电缆绝缘 | 电缆防水 | 电缆密闭
单选题 | 堤坝上的电缆敷设，其设置要求（）。 | C | 与电缆沟相同 | 与电缆隧道相同 | 与直埋电缆相同 | 与电缆排管相同
单选题 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准挖制施工现场的温度和相对湿度，供应商未规定时，温度宜控制在0 'C一35 ℃，相对湿度宜为（）及以下或以供应商提供的标准为准。 | A | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5
单选题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘接头制作,采用专用的切削刀具或玻璃去除电缆绝缘屏蔽，绝缘屏蔽断口峰谷差宜按照工艺要求执行，如未注明宜控制在小于（ ）。 | B | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm
单选题 | 交联聚乙烯绝缘电缆终端安装前应进行（） | A | 加热校直 | 校直 | 应力校直 | 加热弯曲
单选题 | 生产班组应（）开展一次安全日活动 | B | 每日 | 每周 | 每月 | 每年
单选题 | 电缆接头安装质量还应满足工井或隧道（ ）封堵要求，并与周边环境协调。 | C | 防水 | 防风 | 防火 | 防小动物
单选题 | 冷收缩接头抽去内撑后，应在（ ）min内校验冷收缩接头预制件的位置。否侧会造成预制件移动困难。 | A | 5 | 10 | 15 | 30
单选题 | 电缆终端安装完毕应做到（）。施工完毕后，应拆除施工用电源，清理施工现场，分类存放施工垃圾，确保施工环境无污染。 | B | 场地清 | 工完料净场地清 | 工完料净 | 清扫、整理现场
单选题 | 电缆接头安装现场作业指导书、附件装配图纸（ ）。 | D | 完毕 | 可靠 | 齐备 | 齐全
单选题 | 锥托、弹簧压紧装置，应桉（）工艺要求安装。 | B | 设计方 | 供应商 | 安装 | ABC都正确
单选题 | （）是用于支撑、固定电缆终端，保证终端间安全距离以及与架空线有效连接的杆或塔。 | A | 电缆终端站 | 电缆终端塔 | 电缆终端杆 | 电缆终端杆塔
单选题 | 电缆应垂直固定在电缆支架上，电缆筒底部以下至少（ ）电缆应保持垂直。 | D | 1.4m | 1.5m | 1.6m | 1.7m
单选题 | 在三相系统中（）将三芯电缆中的一芯接地运行。 | C | 允许 | 可以 | 不得 | 同意
单选题 | 扩张方式包括工厂预扩张与（ ）扩张。 | B | 实地 | 现场 | 临时 | 预定
单选题 | 封铅时不应损伤电缆绝缘，应掌握好加热（ ），封铅操作时间应尽量缩短。 | A | 温度 | 湿度 | 浓度 | 深度
单选题 | 绝缘屏蔽断口峰谷差宜按照工艺要求执行，如未注明建议控制在小于（ ）mm。 | C | 3 | 4 | 5 | 6
单选题 | 现场触电急救当采用胸外心脏按压法进行急救时，正确的抢救体位是（ ）。 | B | 俯卧位 | 仰卧位 | 侧卧位 | 坐姿
单选题 | 预制式接头要求交联聚乙烯电缆绝缘的外径和预制橡胶绝缘件的内径之间有满足工艺规定的（ ）配合 | B | 过渡 | 过盈 | 间隙 | 充分
单选题 | 加热校直的温度（绝缘屏蔽处）宜控制在75C ± 2 ℃，加热至以上温度后，保持（） | D | 4h-5h | 3h-6h | 3h-5h | 4h-6h
单选题 | 电缆终端塔是用于支撑、固定电缆终端，保证终端间（）以及与架空线有效连接的杆或塔。 | C | 安全范围 | 安全 | 安全距离 | 距离
单选题 | 打磨抛光处理完毕后，绝缘表面的粗糙度应满足工艺要求，如未注明建议控制在：110kV：不大于（ ）微米。 | C | 100 | 200 | 300 | 400
单选题 | 电缆绝缘表面应进行打磨抛光处理，一般宜采用240号～（ ）号及以上砂纸. | D | 200 | 300 | 500 | 600
单选题 | 使用围压压接法，压缩比宜控制在（ ）。 | B | 15%~20% | 15%~25% | 15%~30% | 15%~35%
单选题 | 将整体全预制硅橡胶绝缘件（含应力锥）现场套装在经过处理后的电缆末端而形成的终端。 | A | 硅橡胶全预制干式终端 | 瓷套型干式终端 | 复合套型干式终端 | 套型干式终端
单选题 | 采用校直管校直后，应（ ）冷却至常温。 | C | 快速 | 过一会再 | 自然 | 在一定时间内
单选题 | 典型的带屏蔽网或波纹金属套的电缆都应在（）之后进行加热校直 | B | 割除外护套 | 割除外护套和金属套 | 割除金属套 | 割除绝缘层
单选题 | 封铅应与电缆金属套和电缆附件的金属套管紧密连接，封铅致密性应良好，不应有杂质和气泡，且厚度不应小于（ ）。 | A | 12mm | 13mm | 14mm | 15mm
单选题 | 380/220V的三相四线制供电系统，变压器中性点接地电阻为（）Ω。 | D | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4
单选题 | 电缆绝缘表面进行打磨抛光处理时，110kV及以上电缆应尽可能使用（ ）号及以上砂纸。 | D | 300 | 400 | 500 | 600
单选题 | 用手工或专用工具套入应力锥，应力锥安装到位后应清除（）多余润滑剂。 | A | 应力锥末端 | 应力锥前端 | 应力锥表面 | ABC都正确
单选题 | 对于故障电阻大于（ ）欧姆以上的短路故障或距离比较远的开路故障，音频信号法不再适用 | A | 几十 | 十几 | 几百 | 几
单选题 | 直通接头是指金属外壳与接头两边电缆的金属屏蔽和（ ）在电气上连续的接头。 | C | 金属套 | 接地金属屏蔽 | 绝缘屏蔽 | 金属外壳
单选题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘接头制作,绝缘打磨处理后应测量绝缘表面直径，测量时至少选择（ ）个测量点。 | C | 1 | 2 | 3 | 4
多选题 | 接头尾管与金属套进行接地连接时可采用（ ）或采用（ ）等方式。 | BC | 铝绞线绑扎 | 封铅方式 | 接地线焊接 | 铜线绑扎
多选题 | 电缆固定在电缆终端支架内，调整完毕后，用电缆夹具固定到安装支架上。确保终端底部离尾管（）牢靠地固定，且电缆固定点到终端底部尾管闾电缆不得有弯曲。 | ABC | 1m | 1.5m | 2m | 3m
多选题 | 校直的目的在于消除电缆生产和敷设过程中产生的（ ），保证电缆和附件界面（ ），也可减少电缆投运后因绝缘受热而导致的（ ）。 | ABC | 机械应力 | 良好配合 | 回缩 | 地面摩擦
多选题 | 电缆绝缘接头是指：将电缆的（ ）、（ ）和（ ）在电气上断开的接头。 | ABC | 金属套 | 接地金属屏蔽 | 绝缘屏蔽 | 金属外壳
多选题 | 安装交叉互联换位箱及接地箱／接地线时，接地线端子与接头铜盒接地铜排的连接宜采用（ ）螺栓连接方式。 | AB | 不锈钢 | 热镀锌防腐 | 冷镀锌防腐 | 高强度
多选题 | 对电缆附件的基本技术要求有（ ）。 | ABCD | 导电性能良好 | 机械强度能良好 | 绝缘性能良好 | 密封性能良好
多选题 | 封铅是指：一种将铅锡合金加热涂覆于（ ）与（ ）之间，起到密封及提供短路电流通路作用的工艺。 | BC | 铝护套 | 金属护套 | 铜套 | 塑料套
多选题 | 加热校直的温度（绝缘屏蔽处）宜控制在75C ± 2 ℃，加热至以上温度后，保持4h、6h，然后将电缆置于两笔直角钢（或木板）之间并适当夹紧，自然冷却至环境温度，冷却时间可以为（）。 | BCD | 7h | 8h | 9h | 10h
多选题 | 土建设施设计应满足电缆接头（ ）、（ ）及（ ）要求。 | ABD | 施工 | 运行 | 运维 | 检修
多选题 | 安装绝缘预制件时涂抹（ ）或（ ）时，应使用清洁的专用手套。 | AB | 硅脂 | 硅油 | 机油 | 汽油
多选题 | 电缆接头施工验收应在施工过程中进行，应加强（ ）工作。 | BCD | 安全技术交底 | 过程监控工作 | 质量抽检 | 最终附件验收
多选题 | 额定电压66kV、220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆户外终端安装套管安装前，应（） | ABCD | 检查型号 | 检查尺寸、外观 | 清洁内外表面 | 去潮
多选题 | 采用专用的切削刀具或玻璃去除电缆绝缘屏蔽，绝缘层屏蔽与绝缘层间应形成光滑过渡，过渡部分锥形长度宜控制在（ ），绝缘屏蔽断口峰谷差宜按照工艺要求执行，如未注明宜控制在小于（ ）。 | AC | 20mm～40mm | 10mm～30mm | 10mm | 5mm
多选题 | 额定电压66kV、220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆户外终端安装资料应包括（）等技术文件。 | ABCD | 终端安装记录及质量评定记录 | 制造厂提供的产品合格证 | 试验证明 | 安装图纸
多选题 | 电缆绝缘处理可用（）去除电缆绝缘屏蔽，不得在电缆主绝缘上留下刻痕或凹坑， | AB | 专用切削工具 | 玻璃 | 刀片 | 砂纸
多选题 | 根据工艺图纸要求确定电缆外护层剥除位置将剥除位置以上部分的电缆外护层剥除,如果电缆外护层附有涂敷石墨或挤包半导电层，则应将石墨或半导电层去除干净无残余，去除长度符合工艺要求。并用2500V绝缘摇表测量绝缘电阻，可接受的数值有（） | BCD | 40M欧姆 | 50M欧姆 | 60M欧姆 | 70M欧姆
多选题 | 安装电缆终端前，需要： | ABC | 搭制临时脚手架 | 做好作业现场围护工作 | 并配备链条葫芦等起吊工具 | 安全工器具检查
多选题 | 安装电缆终端前，应做好（），能够正常工作。 | ABC | 施工用电源及照明检查 | 确保施工用电源符合相关安全规程 | 确保照明设备符合相关安全规程 | 确保施工用工器具齐全完好
多选题 | 电缆铠装材料主要是钢带和钢丝，以下说法正确的是（ ）。 | ABC | 在承受压力的场合应选用钢带铠装 | 在承受拉力的场合应选用钢丝铠装 | 传输交流电的单芯电缆允许采用钢丝铠装 | 传输交流电的单芯电缆允许采用钢带铠装
多选题 | 土建构筑物设计时应为电缆户外终端（）提供必要的便利。 | ABCD | 施工 | 运行 | 检修 | 试验工作
多选题 | 带材绕包根据接头型式的不同，按照工艺要求恢复外半导电屏蔽层，注意（ ）和（ ）的区别。 | AB | 绝缘接头 | 直通接头 | 分支接头 | 分叉接头
多选题 | 电缆接头施工所涉及的场地，如（ ）、（ ）或（ ）等的土建工作及装修工作应在电缆接头安装前完成，施工场地应清理干净，没有积水。 | BCD | 桥梁 | 工井 | 敞开井 | 隧道
多选题 | 电缆接头施工完成后，应拆除（ ），清理施（ ），分类处理（ ），确保施工对环境无污染。 | ACD | 施工用电源 | 施工工器具 | 施工现场 | 施工垃圾
多选题 | 最终附件验收一般包括（ ）和（ ）。 | AB | 资料 | 现场实物检查 | 图纸 | 试验
多选题 | 额定电压66kV、220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆户外终端安装现场实物检查应包括（）等。 | ABC | 外观检查 | 终端固定 | 终端接地 | 施工质量
多选题 | 制作安装电缆接头或终端头，对气象条件的要求有（ ）。 | ABC | 制作安装应在良好的天气下进行 | 制作安装处应有防止尘土和外来污物的措施 | 在雨天、风雪天或湿度较大的环境下施工应采取有效的防护措施 | 安装时环境温度应为-5℃—30℃
多选题 | 制作电缆终端接头，需要切断（ ）。 | ACD | 绝缘层 | 导体 | 内护套 | 半导电屏蔽层
多选题 | 电缆绝缘表面应进行打磨抛光处理时每一号砂纸应从两个方向打磨（）次，直到上一号砂纸的痕迹消失。 | CD | 5 | 8 | 10 | 12
多选题 | 插入式GIS终端内锥环氧套管装入GIS电缆筒体后应安装封盖，以防止（ ）或（ ）进入。 | BD | 氧气 | 潮气 | 空气 | 杂质
多选题 | 安装应力锥前应以正确的顺序把以后要装配的（）等部件套入电缆。 | AB | 终端尾管 | 密封圈 | 密封套 | 终端套管
多选题 | 组合预制绝缘件接头安装时，在（ ）、（ ）和（ ）上应涂上硅油。 | ABD | 电缆绝缘 | 绝缘屏蔽层 | 金属套 | 应力锥的内表面
多选题 | 绝缘屏蔽与绝缘层间应形成光滑过渡，绝缘屏蔽断口峰谷差宜按照工艺要求执行，如未注明建议可允许的误差为（） | ABD | 1mm | 5mm | 7mm | 3mm
多选题 | 电缆接头安装前应对安装接头部分的电缆进行加热校直，并达到下列工艺要求：每（ ）长度，弯曲偏移应不大于（ ）。 | BD | 500mm | 600mm | 1mm | 2mm
多选题 | 干式GIS终端安装应在（ ）、（ ）和（ ）上应涂上硅油。 | BCD | 金属绝缘 | 电缆绝缘 | 绝缘屏蔽层 | 应力锥的内表面
多选题 | 采用（）方式密封时，应满足工艺要求。 | AB | 环氧混合物 | 玻璃丝带 | 封铅 | 机械压接
多选题 | 用合适的溶剂将套管的内外表面清洁十净，检查套管内外表面，确认无（ ）和（ ）。 | AB | 杂质 | 污染物 | 空气 | 污垢
多选题 | 电缆绝缘处理完毕后，用工艺规定的（ ）清洁绝缘表面，并及时用洁净的（ ）覆盖绝缘表面，防止灰尘和其他污染物黏附。 | AC | 清洁剂 | 洗洁剂 | 塑料薄膜 | 金属薄膜
多选题 | 电缆终端站用于支撑、固定电缆终端，保证（） | ABC | 终端间安全距离 | 与架空线有效连接 | 与外界相对隔离的区域 | 安装工艺
多选题 | 冷缩电缆终端的优点有（ ）。 | BCD | 安装工艺复杂 | 通用范围宽 | 安装工艺简单 | 使用寿命长
多选题 | 交联聚乙烯绝缘电缆附件安装时，以下正确的是（ ） | AD | 应严格遵守制作工艺规程 | 冷缩、预制、接插式附件，工艺简单，所以工艺要求也相应不高 | 越是工艺简单的附件如预制件接插式附件，它们的工艺要求越简单 | 一般在室外制作6kV及以上电缆终端和接头时，其空气相对湿度宜为70%及以下；E-制作10kV及以上电缆安装附件时，其环境温度不宜低于-5℃
多选题 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准挖制施工现场的温度和相对湿度，供应商未规定时，温度宜控制在（），相对湿度宜为70％及以下或以供应商提供的标准为准。 | ABC | 10度 | 20度 | 30度 | 40度
多选题 | 电缆附件类型是（ ）。 | BC | 绝缘接头 | 终端头 | 中间接头 | 直通接头
多选题 | 电缆户外终端安装工艺流程为：施工准备-（）-结束 | ABCD | 切割电缆及电缆护套的处理 | 电缆加热校直处理 | 部件安装 | 质量验评
多选题 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的（ ）、（ ）与（ ）程度 | ABC | 温度 | 湿度 | 清洁程度 | 坡度
多选题 | 锯电缆前应做好的准备工作下列正确的是（ ）。 | BCD | 锯电缆前，核对电缆线路长度是否正确 | 确切证实电缆无电 | 锯电缆前，必须与电缆图纸核对是否相符 | 用接地的带木柄的铁钉钉入电缆芯，扶木柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上
多选题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆接头制作现场实物检查应包括 | ABCD | 外观检查 | 接头固定 | 接头接地 | 接头装置
多选题 | 为预防断路器合闸电阻引发的故障，应加强对合闸电阻（ ）测量 | BCD | 电容量 | 提前投入时间 | 退出时间 | 电阻值
多选题 | 加热校直的温度宜控制在（ ），保温时间宜大于（ ）或按工艺要求。采用校直管校直后，应自然冷却至常温。 | AC | 75℃±3℃ | 75℃±1℃ | 4h | 3h
多选题 | 电缆通过加热校直后应达到下列工艺要求每600mm长，弯曲偏移可以为（） | AB | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm
多选题 | 电缆接头安装质量应满足以下要求：（ ）、（ ）、（ ）。 | ABC | 导体连接可靠 | 绝缘恢复满足设计要求 | 接地与密封牢靠 | 避雷效果良好
多选题 | 110kV交联聚乙烯电缆为防止铝护套氧化和腐蚀，在其表面（ ）。 | BD | 涂敷阻燃涂料 | 涂敷沥青 | 涂敷油漆 | 缠绕塑料
多选题 | 现场扩张方式采用的（ ）和（ ）必须用无水酒精或其他合适的溶剂仔细擦净，并用（ ）吹干。 | ABC | 专用扩张工具 | 专用衬管 | 吹风机 | 电热机
多选题 | 电缆在敷设牵引过程中，可能要承受的机械力有（ ）。 | ACD | 牵引力 | 电应力 | 扭力 | 侧压力
多选题 | 采用带有绝缘层的接地线将终端尾管通过终端接地箱与电缆终端接地网相连，接地线的（）应符合设计要求，且整齐、美观。 | AB | 固定 | 走向 | 质量 | 外观
多选题 | 输变电设备检修现场标准作业可采用（ ）两种相结合的形式。 | AC | 标准作业指导书 | 标准说明书 | 作业卡 | 试验报告
多选题 | 采用封铅方式进行接地或密封时，应满足以下技术要求：（ ）。 | ABCD | 封铅应与电缆金属套和电缆附件的金属套管紧密连接。 | 封铅时不应损伤电缆绝缘，应掌握好加热温度，封铅操作时间应尽量缩短。 | 圆周方向的封铅厚度应均匀，外形应光滑对称。 | 封铅致密性应良好，不应有杂质和气泡，且厚度不应小于12mm。
多选题 | 将尾管固定在套管上，确认固定力矩，确保（ ）与（ ）之间的密封质量。 | AC | 电缆GIS终端 | 控制设备 | 开关设备 | 电缆设备
多选题 | 电缆直通接头是指：（ ）与（ ）两边电缆的金属屏蔽和绝缘屏蔽在电气上连续的接头。 | BC | 金属套 | 金属外壳 | 接头 | 内半导
多选题 | 电缆的型号中用数字表示的有（ ）。 | AD | 外被层 | 导体材料 | 绝缘类型 | 铠装类型
多选题 | 现场扩张有（ ）和（ ）两种方式。 | AC | 机械扩张 | 液压扩张 | 氮气扩张 | 人力扩张
多选题 | 最终验收应包括（）。 | AB | 现场实物检查 | 资料 | 预算审查 | 图纸审查
多选题 | 安装电缆接头前，应检查电缆，并符合下列要求：（ ） | ABCD | 电缆状况良好，无受潮 | 电缆绝缘偏心度满足标准要求 | 电缆相位正确 | 外护套耐压试验合格
多选题 | 电缆附件包括（ ）。 | AB | 终端 | 中间接头 | 支架 | 保护管
多选题 | 电缆终端施工所涉及的场地如（）等的建筑及安装工作应在电缆终端安装前完成，并清理干净。 | ABCD | 开关室 | 电缆夹层 | 终端塔 | 终端站
多选题 | 施工现场应具备（）等。 | ABCD | 安装工艺图纸 | 施工方案 | 施工组织设计 | 作业指导书
多选题 | 整体预制绝缘件接头安装扩张方式包括（ ）与（ ）。 | AB | 工厂预扩张 | 现场扩张 | 机械扩张 | 液压扩张
多选题 | 采用封铅方式进行接地或密封时，封铅应与电缆金属套和电缆附件的金属套管紧密连接，封铅致密性应良好，不应有杂质和气泡，且厚度可以为（）。 | CD | 10mm | 11mm | 12mm | 13mm
多选题 | 户外终端尾管与金属套进行接地连接时可采用（）等方式。 | AB | 封铅方式 | 采用接地线焊接 | 螺栓连接 | 铁线捆绑
多选题 | 电缆接头安装消防措施应满足施工所处环境的（ ），施工现场应配备足够的（ ），施工现场动火应严格按照有关（ ）消防管理规定执行。 | ABC | 消防器材 | 消防要求 | 动火作业 | 消防安全
多选题 | 电缆接头安装时应确保接地电缆连接处（ ）、（ ）进入。 | BC | 绝缘良好 | 密封牢靠 | 无潮气 | 无损伤
多选题 | 现场实物检查应包括（ ）。 | BCD | 现场检查 | 外观检查 | 终端固定 | 终端接地
多选题 | 电缆绝缘表面打磨抛光处理完毕后，绝缘表面的粗糙度（目视检测）宜按照工艺要求执行，如未注明宜控制在：110kV电压等级不大于（ ），220kV电压等级不大于（ ），现场可用平行光源进行检查。 | CA | 100μm | 200μm | 300μm | 400μm
多选题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆接头尾管与金属套进行接地连接时可采用（ ）等方式 | BC | 压接 | 铅封 | 焊接 | 缠绕
多选题 | GIS终端如需穿越楼板，应做好电缆孔洞的防火封堵措施。一般在安装完防火隔板后，可采用（ ）、（ ）或（ ）等方式。 | BCD | 涂抹防火涂料 | 填充防火包 | 浇注无机防火堵料 | 包裹有机防火堵料
多选题 | 在工作中遇（ ）或其他任何情况威胁到作业人员的安全时，工作负责人或专责监护人可根据情况，临时停止工作。 | ACD | 雷 | 雾霾 | 雨 | 闷热天气 | 大风
多选题 | 电缆终端安装质量应满足以下要求 | ABCD | 导体连接可靠 | 绝缘恢复满足设计要求 | 密封牢靠 | 接地牢靠
多选题 | 电缆终端安装完毕应做到工完料净场地清。施工完毕后，应（）。 | ABCD | 拆除施工用电源 | 清理施工现场 | 分类存放施工垃圾 | 确保施工环境无污染
多选题 | 终端引上电缆如需穿越楼板，应做好电缆孔洞的防火封堵措施。一般在安装完防火隔板后，可采用（）等方式。 | ABC | 填充防火包 | 浇注无机防火堵料 | 包裹有机防火堵料 | 设置干粉灭火器
多选题 | 对于全预制干式终端，可不设计检修平台，但终端下部0.1m处应有可靠固定电缆的装置，终端的接线端子处应有附加固定装置，如（）等。 | ABC | 避雷器 | 悬式绝缘子 | 支柱绝缘子 | 防风偏绝缘子
多选题 | 安装电缆接头前，应检查电缆附件材料，并符合下列要求：（ ） | ABCD | 电缆接头规格应与电缆一致，零部件应齐全无损伤，绝缘材料不得受潮 | 壳体结构附件应预先组装，内壁清洁，结构尺寸符合工艺要求 | 各类消耗材料齐备,清洁绝缘表面的溶剂宜遵循工艺要求准备齐全 | 接头支架定位安装完毕，确保作业面水平
多选题 | 安装应力锥前应按工艺要求把（ ）、（ ）等部件套入电缆。 | AB | 终端尾管 | 密封圈 | 接口 | 应力锥
多选题 | 电缆终端安装电缆引下时电缆弯曲半径可以是（）倍电缆外径。 | CD | 10 | 15 | 20 | 30
多选题 | 加热校直的温度（绝缘屏蔽处）宜控制在75C ± 2 ℃，加热至以上温度后，保持（），然后将电缆置于两笔直角钢（或木板）之间并适当夹紧，自然冷却至环境温度，冷却时间至少8h | ABC | 4h | 5h | 6h | 3h
多选题 | GIS终端密封可采用（ ）方式或采用（ ）、（ ）等方式。 | ABC | 封铅 | 环氧混合物 | 玻璃丝带 | 金属丝带
多选题 | 套管安装前，应检查（）。 | ABCDE | 检查型号 | 尺寸 | 外观 | 清洁内外表面
多选题 | 电力电缆的基本结构可以分为（ ）。 | ABCDE | 导体 | 绝缘层 | 护层 | 屏蔽层 | 铠装层
多选题 | GIS终端尾管与金属套接地连接可采用（ ）方式或采用（ ）等方式。 | BC | 封堵 | 封铅 | 接地线焊接 | 压接
多选题 | 以下哪几个缺陷是属于家族性的（） | ACD | 平开LW6型系列断路器液压机构渗漏油 | ABB LTB145合闸拐臂断裂 | 平开LW6-220断路器绝缘拉杆脱落 | 西门子3AQ系列断路器机构箱内电路板未涂绝缘漆
多选题 | 电力电缆接头制作,导体连接前应将（ ）、（ ）、（ ）等部件按照工艺要求的顺序预先套入电缆。 | ACD | 预制橡胶绝缘件 | 接头尾管 | 接头铜盒 | 热缩管材
多选题 | 电缆头制作时对作业环境的要求有( )。 | BCDE | 相对湿度70%以上 | 严禁在雨、雪、暴风天气中施工 | 施工现场干净，附件不能沾染尘土 | 高空作业时应搭好平台，施工部位上方搭设好帐篷 | 夜间施工要有足够的照明
多选题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘接头制作,采用围压压接法进行导体连接时,压接后连接金具表面应（ ） 处理 | AB | 清洁 | 光滑 | 除锈 | 防腐
多选题 | 全预制干式终端套装到定位标记后，应转动终端，消除终端套入时产生的（） | ABC | 拉伸 | 压缩 | 扭曲应力 | 旋转
多选题 | 电缆施工现场应具备（ ） | ABCD | 安装工艺图纸 | 施工方案 | 施工组织设计 | 作业指导书
多选题 | 组合预制绝缘件接头是指：采用（ ）及（ ）现场组装的接头。 | CD | 预制环氧盈利锥 | 预制橡胶绝缘件 | 预制橡胶应力锥 | 预制环氧绝缘件
多选题 | 额定电压66v－220kv交联聚乙烯绝缘电力电缆户外终端安装规程规定了66kV一220kv交联聚乙烯绝缘电力电缆户外终端安装的（）等基本要求。 | ABC | 安装工艺 | 质量评定 | 验收 | 预算
多选题 | 户外终端安装平台位置离地面高度可以为（）。 | ABC | 8m | 9m | 10m | 11m
多选题 | 氮气扩张通过专用的扩张工具，在（ ）和（ ）的界面充入一定压强的高纯氮气，将预制橡胶绝缘件扩张。 | BC | 导体 | 电缆绝缘 | 预制橡胶件 | 铜屏蔽
多选题 | 电力电缆和架空线比较其优点是（ ）。 | BCD | 工艺简单 | 运行可靠、维护工作量小 | 有助于提高功率因数 | 受外界环境因素影响小
多选题 | 安装预制绝缘件接头宜使用专用的（ ）或（ ）。 | BC | 压接工具 | 扩张工具 | 牵引工具 | 剪切工具
多选题 | 电缆采用铅做护套材料的优点是（ ）。 | BCD | 价格便宜 | 密封性好 | 韧性好，不影响电缆的可曲性 | 熔化点低。耐腐蚀性比一般金属好 | 资源充足，生产方便
多选题 | 电缆绝缘表面打磨处理后应测量绝缘表面直径。测量时至少选择（ ）个测量点，每个测量点应在同一平面至少测（ ）次 | CB | 一 | 二 | 三 | 四
多选题 | 最终附件验收应包括（ ）和（ ）检查两个方面。 | AD | 资料 | 图纸 | 现场实际 | 现场实物
多选题 | 安装应力锥前应以正确的顺序把以后要装配的（）等部件套入电缆。 | AB | 终端尾管 | 密封圈 | 密封尾管 | 终端头
多选题 | 干式终端安装应确保电缆绝缘及干式终端： | ABCD | 内表面无任何污染 | 内表面无任何划痕 | 内表面无任何凹坑 | 均匀涂抹了润滑剂
多选题 | 电缆户外终端安装时应按照供应商提供的标准挖制施工现场的温度和相对湿度，供应商未规定时，温度宜控制在0 'C－35 ℃，相对湿度宜为（）或以供应商提供的标准为准。 | CD | 0.8 | 0.75 | 0.6 | 0.4
多选题 | 安装绝缘预制件,在套入预制橡胶绝缘件之前应清洁粘在电缆绝缘表面上的灰尘或其他残留物，清洁方向正确的是（ ）。 | AB | 绝缘层朝向绝缘屏蔽层 | 绝缘层朝向导体 | 绝缘屏蔽层朝向绝缘层 | 导体朝向绝缘层
多选题 | 电缆接头安装现场（ ）、（ ）齐全。 | BC | 安全工器具 | 作业指导书 | 附件装配图纸 | 急救防护用品
多选题 | 额定电压66kV、220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆户外终端安装最终验收应包括（）。 | AB | 资料 | 现场实物检查 | 设计图纸 | 施工质量
多选题 | 预制式接头要求交联聚乙烯电缆绝缘的外径和预制橡胶绝缘件的内径之间有满足工艺规定的过盈配合，安装预制绝缘件接头宜使用专用的（ ）或（ ）. | AB | 扩张工具 | 牵引工具 | 安全工具 | 试验工具
多选题 | 湿式GIS终端电缆导体处宜采用（ ）或（ ）方式防止终端内的绝缘填充剂流入导体。 | BD | 带料密封 | 带材密封 | 模型密封 | 模塑密封
多选题 | 现场实物检查应包括（）。 | ABC | 外观检查 | 终端固定 | 终端接地 | 图纸审查
判断题 | 只要压接工具的压力能达到导线蠕变强度，不论点压、围压都可采用。 | √
判断题 | 电缆导体必须和出线接梗、接线端子或连接管有良好的连接。 | √
判断题 | 制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中，应采取有效的防毒和防火措施。 | √
判断题 | 高压交联电缆附件安装要求有可靠的防尘装置。在室外作业，要搭建防尘棚，施工人员宜穿防尘服。 | √
判断题 | 混凝土运输至浇注处如出现离析或分层现象可以继续使用。 | ×
判断题 | 作业人员撤离电缆井或隧道后，应立即将井盖盖好。 | √
判断题 | 用锉刀处理压接表面，去掉毛刺，可用锉刀倒去线芯锐角。 | √
判断题 | 水泥进场时不需进行检查就可使用。 | ×
判断题 | 电缆绝缘表面应进行打磨抛光处理，一般宜采用220号～600号及以上砂纸，110kV及以上电缆应尽可能使用600号及以上砂纸，最低不应低于400号砂纸。 | ×
判断题 | 打磨过绝缘屏蔽的砂纸可以再用来打磨电缆绝缘。 | ×
判断题 | 交联电缆反应力锥常采用卷笔刀具削制成锥形，比纸绝缘的电缆难易制作，改善电场分布效果更好。 | √
判断题 | 铝包电缆搪底铅的厚度，约为填满波谷后加3～5mm，封铅焊料加好后，用油揩布搪铅。 | ×
判断题 | 电缆接头设计图是根据接头附件组件结构原理绘制，具有结构简单，层次分明。主要用于指导电缆附件施工组装。 | √
判断题 | 半导电屏蔽层在电缆中能起到屏蔽电场、减少气隙局部放电、提高绝缘材料击穿强度的作用。 | √
判断题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆直通接头是金属外壳与接头两边电缆的金属屏蔽在电气上连续的接头。 | ×
判断题 | 在安全性评价中，若断路器本体及操动机构存在漏油、漏气包括SF6气等缺陷，则应扣相应分数。 | √
判断题 | 空气断路器和交流接触器均能长时间过负荷运行。 | ×
判断题 | 电阻并联时，各并联电阻两端的电压相等。 | √
判断题 | 交联电缆接头中用的预制件一般都是用乙丙橡胶、硅橡胶。 | √
判断题 | 电缆中间接头安装时电缆弯曲半径不应小于电缆外径的25倍。 | ×
判断题 | 绝缘接头是用于连接两种不同绝缘材料的电缆接头。 | ×
判断题 | 制作电缆接头前， 应检查电缆本体内有无受潮现象。 | √
判断题 | 开断电缆时，扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上，并采取防灼伤措施如防护面具等。 | √
判断题 | 交联电缆的附件安装必须配备专用工具。 | √
判断题 | 对充油终端，气温较低时，如有必要，应对油加热，待油温均匀并达到所需要温度时再充油，充油至规定油位。 | √
判断题 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。温度宜控制在10℃～40℃，当温度超出允许范围时，应采取适当措施。 | ×
判断题 | 铅护套的弯曲性能比铝护套的弱。 | ×
判断题 | 电缆的绝缘结构与电压等级有关，一般电压等级越高，绝缘越厚，但不成正比。 | √
判断题 | 高压交联电缆附件接头施工环境相对湿度应低于70%。否则应进行空气调节。推荐用空调器调节湿度，不提倡使用去湿机。去湿机会影响施工人员的身体健康。 | √
判断题 | 高压交联电缆安装时，绝缘屏蔽层与绝缘层间应形成光滑过渡，绝缘屏蔽断口峰谷差可不按照工艺要求执行。 | ×
判断题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘接头是将电缆的金属套、接地金属屏蔽和绝缘屏蔽在电气上断开的接头。 | √
判断题 | 插入式终端是在不带电的情况下，使带有应力锥的电缆可以插入或拔出环氧套管的GIS终端。 | √
判断题 | 电力电缆的额定电压必须不小于其运行的网络额定电压。 | √
判断题 | 电缆在直流电压与交流电压作用下的绝缘相同。 | ×
判断题 | 电缆接头施工应由经过培训、熟悉工艺的人员进行。 | √
判断题 | 用锉或砂皮处理压接表面，去掉毛刺，可用锉刀倒去线芯锐角。 | √
判断题 | 用手锯锯割时，其起锯角不能超过90°。 | ×
判断题 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。一般应搭建工棚，并采取适当措施净化施工环境。 | √
判断题 | 安装交叉互联换位箱及接地箱／接地线时，接地线与接地线端子的连接应采用机械压接方式。 | √
判断题 | 电缆接头制作时要有合适的操作场地，施工现场干净，附件不能沾染尘土。 | √
判断题 | 铝包电缆涂焊接底料的方法一般称“摩擦法”。 | √
判断题 | 电缆终端施工应由经过专业培训的熟悉本型号终端安装工艺的技能人员进行。 | √
判断题 | 电缆GIS终端施工应由经过培训的熟悉安装工艺的技能人员进行。 | √
判断题 | 电缆井内工作时，禁止只打开一只井盖单眼井除外。 | √
判断题 | 交联聚乙烯绝缘电缆与聚氯乙烯绝缘电缆的施工工艺完全不相同。 | ×
判断题 | 户外终端密封可采用封铅方式或采用环氧混合物/玻璃丝带等方式。 | √
判断题 | 接头应牢靠固定在接头支架上，接头两侧至少各有两副刚性固定夹具。 | √
判断题 | 拌制混凝土宜采用饮用水，其他水源不可使用。 | ×
判断题 | 电力电缆接头制作在切割电缆及电缆护套的处理前，将电缆移至临时施工位置，作好接头中心位置标记，并固定。 | ×
判断题 | 在重要的隧道中，不用设置防火墙。 | ×
判断题 | 配制封铅时，先将配比好的铅放入锅内加热熔化，再将锡加入，待锡全部熔化后温升至260℃左右，即可浇制封铅焊条。 | √
判断题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆安装整体预制绝缘件接头，现场扩张方式采用的专用扩张工具和专用衬管必须用无水酒精或其他合适的溶剂仔细擦净，并自然干燥。 | ×
判断题 | 电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵。 | √
判断题 | 全预制干式终端套装到定位标记后，应拉动终端，消除终端套入时产生的拉伸、压缩和扭曲应力。 | ×
判断题 | 检查电缆长度，确保电缆在制作GIS终端时有足够的长度和适当的余量。 | √
判断题 | 挖坑前，应与有关地下管道、电缆等地下设施的主管单位取得联系，明确地下设施的确切位置，做好防护措施。 | √
判断题 | 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤的地段，应采取保护措施。 | √
判断题 | 充油电缆施工应做好电缆油的收集工作，对散落在地面上的电缆油要立即覆上黄沙或砂土，及时清除。 | √
判断题 | 冷收缩电缆接头必须附加机械保护，采用防爆型玻璃钢接头保护盒、绕包装甲带的方式，安装工序完成后，应在30min后移动电缆。 | √
判断题 | 装引出线前，对铜铝过渡线夹，并沟线夹与铝导线的接触面应清除表面氧化层，并涂抹中性凡士林。 | √
判断题 | 遇到带电电气设备着火时，应使用水灭火。 | ×
判断题 | 绕包式接头使用应力控制带，拉伸比例是20%～25% | ×
判断题 | 中低压交联电缆制作冷收缩型中间接头，安装屏蔽铜网过桥线及铜带跨接线，通常采用恒力弹簧固定。 | √
判断题 | 电缆隧道内必须安装通风设施。 | √
判断题 | .同一构件相邻纵向受力钢筋的绑扎、搭接接头宜相互错开。 | √
判断题 | 外屏蔽剥切刀不属于交联电缆接头施工专用工器具的是。 | ×
判断题 | 吊钩在使用时一定要严格按规定使用，在使用中可以短时按规定负荷的一倍半使用。 | ×
判断题 | 绕包式接头是挤包电缆中使用的一种接头型式，具有施工方便，对电缆规格适应能力强等特点。 | √
判断题 | 充油电缆绝缘绕包时，增绕纸卷的绕包方向必须与电缆外层绝缘纸带绕包方向相反。 | ×
判断题 | 制作热缩电缆头时，其热缩的温度应掌握在150℃。 | ×
判断题 | 电缆隧道内不用安装通风设施。 | ×
判断题 | 绝缘接头用绝缘材料将电缆接头两端的绝缘屏蔽、金属屏蔽和金属护套隔开。 | √
判断题 | 起重搬运工作可由多人同时指挥，并有统一信号。 | ×
判断题 | 电缆接头规格应与电缆一致，零部件应齐全无损伤，绝缘材料不得受潮。壳体结构附件不得预先组装，内壁清洁，结构尺寸符合工艺要求。 | ×
判断题 | 制作电缆接头前， 不用检查电缆本体内有无受潮现象。 | ×
判断题 | 在切断电缆的地方，不需要做记号。 | ×
判断题 | 装引出线前，对铜铝过渡线夹，并沟线夹与铝导线的接触面应清除表面氧化层，并涂抹中性凡士林。 | √
判断题 | 交联电缆锯断后，准备第二天就做接头的电缆，末端可不封头。 | ×
判断题 | 施工现场应具备安装工艺图纸、施工方案、施工组织设计、作业指导书等。 | √
判断题 | 10kV电缆终端头和接头的金属护层之间必须连通接地。 | √
判断题 | 户外终端尾管与金属套进行接地连接时可采用封铅方式或采用接地线焊接等方式。 | √
判断题 | 绝缘的电气性能高，主要是指其耐热性能好。 | ×
判断题 | 电缆绝缘的缺陷之一是绝缘中存在气泡或气隙，会使绝缘在工作电压下发生局部放电而逐步扩展使绝缘损坏。 | √
判断题 | 制作110kV户外型终端头时，相与相、相对地的导电部分净距是500mm。 | ×
判断题 | 确保应力锥内表面无任何污染物，应力锥的内表面应均匀涂抹必要的防滑剂。 | ×
判断题 | 触电急救应分秒必争，一经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救，并坚持不断地进行。 | √
判断题 | 电缆接头的反应力锥一般采用直线锥面形状，交联聚乙烯电缆以专用切削卷刀削成“铅笔头”形状。 | √
判断题 | 户外终端安装平台位置离地面高度不宜超过1m。 | ×
判断题 | 铅包电缆比铝包电缆的耐腐蚀性一致。 | ×
判断题 | 高压交联电缆附件安装要求有可靠的防尘装置。在室外作业，不需搭防尘棚，施工人员宜穿防尘服。 | ×
判断题 | 确保电缆绝缘及干式终端内表面无任何污染、划痕、凹坑胄且均匀涂抹了润滑剂。 | √
判断题 | 相同截面的铝导体与铜导体连接如无合适铜铝过渡端子时，可采用镀锡铜管连接。 | √
判断题 | 脚踏分体式液压压接钳出力较大，适用于较大截面的导体压接。 | √
判断题 | 敷设电缆应由专人指挥，电缆被牵引时，严禁用手移动滚轮，以防压伤手脚。 | √
判断题 | 电力电缆沟槽开挖时，应将路面铺设材料和泥土分别堆置，堆置处和沟槽之间应保留通道供施工人员正常行走。 | √
判断题 | 气温低于5℃时，要将电缆预先加热后方可进行接头制作。 | ×
判断题 | 电缆GIS终端安装安全措施应按照DL409的相关规定执行。 | √
判断题 | 制作电缆接头的基本要求有：导体连接好、绝缘可靠、密封良好和足够的机械强度。 | √
判断题 | 交联聚乙烯电缆长期允许最高工作温度是150℃。 | ×
判断题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆组合预制绝缘件接头是采用预制橡胶应力锥及预制橡胶绝缘件现场组装的接头。 | ×
判断题 | 现场触电急救当采用胸外心脏按压法进行急救时，正确的抢救体位是仰卧位。 | √
判断题 | 对于已投入运行或备用的各电压等级的电缆线路设备有威胁安全的异常现象称为缺陷。 | √
判断题 | 安装电缆终端期间，应做好施工用电源及照明检查，确保施工用电源与照明设备符合相关安全规程，能够正常工作。 | ×
判断题 | 电缆接头施工所涉及的场地，如工井、敞开井或隧道等的土建工作及装修工作应在电缆接头安装前完成，施工场地应清理干净，没有积水。 | √
判断题 | 电力电缆沟槽开挖时，在堆置物堆起的斜坡上可以放置工具材料等器物。 | ×
判断题 | 电缆线芯的连接，铜芯采用压接，铝芯采用焊接。 | ×
判断题 | 绕包式接头是挤包电缆中使用较广泛的接头型式，具有施工方便，对电缆规格适应能力强等特点。 | √
判断题 | 制作交联电缆热缩头时，应选用1号砂布擦净缆芯绝缘表面的半导电等杂质。 | ×
判断题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆接头运行在可能浸水的情况时，接头密封可采用封铅方式或采用环氧混合物／玻璃丝带等方式 | ×
判断题 | 电力电缆的终端设计，主要需考虑改善电缆终端的电场分布。 | √
判断题 | 聚乙烯的绝缘性能不比聚氯乙烯好。 | ×
判断题 | 应检查支撑结构是否有足够的空间安装电缆尾管，支撑支柱绝缘子的上下表面应平行。 | √
判断题 | 套装应力锥时应做好应力锥外表面防护措施。 | ×
判断题 | GIS终端密封可采用封铅方式或采用环氧混合物/玻璃丝带等方式。 | √
判断题 | 绝缘材料的电阻随温度的升高而升高，金属导体的电阻随温度的升高而降低。 | ×
判断题 | 铠装主要用以减少电磁力对电缆的影响。 | ×
判断题 | 电缆GIS终端安装时电缆弯曲半径不宜小于电缆外径的20倍。 | √
判断题 | 在电缆终端头和中间接头制作时，焊接地线应使用恒力弹簧。 | ×
判断题 | 交联电缆的搪铅工艺与充油电缆的搪铅工艺不相同。 | √
判断题 | 锥托、弹簧压紧装置，应桉供安装工艺要求安装。 | ×
判断题 | 铜导体在导电性能、机械强度、耐热性能方面都优于铝导体 | √
判断题 | 将出线杆套入电缆线芯，并在电缆线芯上做记号，以便压接时确定导电棒是否套入到位。 | √
判断题 | 电缆内衬层必须采用挤包方式。 | ×
判断题 | 安装应力锥前应确保电缆已经固定牢靠，保证安装应力锥时电缆不会上下移动 | √
判断题 | 干式GIS终端是在终端内部采用应力锥和环氧套管，利用弹簧紧固件对应力锥提供稳定的压力，环氧套管内无需填充绝缘剂的一种GIS终端。 | √
判断题 | 用液压钳压接线端子，每个端子压一道压痕，压到底后应停留半分钟再脱模。 | ×
判断题 | 制作电缆接头的基本要求有：导体连接好、绝缘可靠、密封良好和足够的机械强度。 | √
判断题 | 具有绝缘外层的电缆终端头，当接地线安装在零序电流互感器以下时，接地线应穿过零序电流互感器。 | ×
判断题 | 瓷套管的终端又称敞开式终端，分户外和户内两种类型。 | √
判断题 | 每次测完绝缘电阻后都要将电缆放电、接地。 | √
判断题 | 开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具，同时注意所立位置，以免坠落。 | √
判断题 | 高压交联电缆附件接头施工环境温度应该高于0℃，如果达不到这一条件，应对电缆进行预热。 | √
判断题 | 在重要的隧道中，可按要求分段或用软质耐火材料设置防火墙。 | √
判断题 | 多点压接垂直安置的终端导体接线端子时，其压接次序应为从上向下。 | √
判断题 | 电力电缆掘路施工区域应用标准路栏等严格分隔，并有明显标记，夜间施工应佩戴反光标志，施工地点应加挂警示灯。 | √
判断题 | 移动电缆接头禁止带电进行。 | ×
判断题 | 冷收缩接头抽去内撑后，应在10min内校验冷收缩接头预制件的位置。否侧会造成预制件移动困难。 | ×
判断题 | 电缆井、隧道内工作时，通风设备应定时开启。 | ×
判断题 | “各类断路器、隔离开关的安装使用说明书是否齐全”不属于《福建省电力有限公司11.供电企业安全性评价标准》的评价内容。 | ×
判断题 | 油浸渍纸绝缘电缆剥切梯步时，半导电屏蔽纸应全剥除 | ×
判断题 | 电缆终端底座以下应有2m长的可靠固定电缆的装置。 | √
判断题 | 敷设电缆应由专人指挥，电缆被牵引时，严禁用手移动滚轮，以防压伤手脚。 | √
判断题 | 交联电缆的搪铅工艺与充油电缆的搪铅工艺大不相同。 | √
判断题 | 终端支撑结构定位安装完毕，确保作业面垂直。 | ×
判断题 | GIS终端安装现场，作业指导书、附件装配图纸应齐全。。 | √
判断题 | 电缆GIS终端施工完毕后，应拆除施工用电源，清理施工现场，分类处理施工垃圾，确保施工环境无污染。。 | √
判断题 | 安装瓮套型十式终端、复合套型干式终端前应确保电缆己固定。 | √
判断题 | 交联电缆加热矫直，采用加温带直接包绕电缆绝缘屏蔽外加温方式时，加温带温度宜控制在75±3℃。 | √
判断题 | 用液压钳压接线端子，每个端子压一道压痕，压到底后应停留约10秒钟再脱模。 | √
判断题 | 电缆故障声测定点时，禁止直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞。 | √
判断题 | 安装热缩电缆附件不需要包绕、灌胶，但要铅封和用特殊工具。 | ×
判断题 | 起重机械和起重工具的工作负荷，不得超过其铭牌规定。 | √
判断题 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆接头施工场地的土建设施设计应满足电缆接头施工、运行要求。 | ×
判断题 | 湿式GIS终端是在终端内部采用应力锥和密封底座，并在环氧套管内填充绝缘剂的一种GIS终端。。 | √
判断题 | 交联电缆在接头前不用认真校验电缆线芯内是否有水份，以防止水树枝放电引起故障。 | ×
判断题 | 电力电缆接头制作，根据工艺图纸要求确定金属套剥除位置，金属套断口应进行处理以去除尖口及残余金属碎屑。 | √
判断题 | 交联电缆在接头前应认真校验电缆线芯内是否有水份，以防止水树枝放电引起故障。 | √
判断题 | 电缆GIS终端安装完毕应做到工完料净、场地清。 | √
判断题 | 脚踏分体式液压压接钳出力较大，适用于较大截面的导体压接。 | √
判断题 | 电缆接头安装时必须严格控制施工现场的温度、湿度与清洁程度。相对湿度应控制在75％及以下或以供应商提供的标准为准，当湿度大时，应采取适当除湿措施。 | ×
判断题 | 交叉互联的电缆线路必须装设回流线。 | ×
判断题 | 电缆沟的盖板开启后，自然通风一段时间，即可下井工作。 | ×
判断题 | 安装热缩电缆附件不需要包绕、灌胶，但要铅封和用特殊工具。 | ×

## Sheet1
排管 | 电缆沟 | 隧道 | 综合管廊内电缆仓 | 直埋 | 水底（江河湖海） | 桥梁桥架 | 浅槽、夹层等
275.365 | 263.322 | 74.528 | 30.126 | 23.904 | 12.204 | 8.445 | 1.1
110kV | 220kV
2 | 2
电缆通道类 | 附属设备类 | 附属设施类 | 终端类
232 | 37 | 37 | 4